Г О Д О В О Й   П Л А Н- Г Р А Ф И К

капитального и  текущего ремонта  на  воздушных  линиях  6кв  и  трансформаторных подстанциях  6/0.4кв

по   М У П Э С   на  2011 год

| N п/п | Диспетчер Наименов. линии | Протя жёность линии км | Мат-л кол-во опор шт | Диспетчерский номер подстанции и её мощность кВа | Год ввода в экспл. | Год посл. кап. ремон-та | Год посл. текущ ремонта | М Е С Я Ц Г О Д А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авгус | Сент. | Октяб | Нояб | Декаб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ф 101-2 | 0,335 | ж/б 6 |  | 1968 | - | 2006 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 180 | 1965 | 2010 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 560 | 1963 | 2006 | 2010 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 2. | ф 101-3 | 4,564 | дер.13 ж/б 72 |  | 1964 | 2001 | 2006 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 100 | 1959 | 2004 | 2008 |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 630 | 1962 | 2006 | 2010 |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 320 | 1999 | 2005 | 2009 |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-4 320 | 1962 | 2004 | 2008 |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-7 320 | 1963 | 2008 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-8 100 | 2002 | 2009 | 2006 |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-16 320 | 1960 | 2007 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 Т-6 | Т-8 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-17 180 | 1963 | 2007 | 1980 |  |  |  |  | Т-1 Т-6 | Т-8 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
| 3. | ф 101-4 | 1,481 | дер.27 ж/б 3 |  | 1988 | 2002 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 630 | 1968 | 2007 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  | СКТП-2 320 | 1960 | 2007 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 320 | 1960 | 2004 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-4 630 | 2000 | 2007 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 Т-6 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-5 560 | 1963 | 2009 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 4. | ф 101-5 | 1,238 | ж/б.19 |  | 1966 | 1995 | 2004 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 320 | 1963 | 2008 | 2005 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 5. | ф 101-6 | 1,531 | дер.6 ж/б.33 |  | 1961 | 2005 | 2010 |  |  |  | Т-1 Т-7 | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 320 | 1966 | 2004 | 2008 |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 6. | ф 101-7 | 1,545 | дер. 1 ж/б 6 |  | 1974 | 2005 | 2006 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 100 | 1960 | 2008 | 2005 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 320 | 1961 | 2009 | 2006 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-7 320 | 1964 | 2008 | 2002 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-8 560 | 1962 | 2007 | 2004 |  |  | Т-2 |  | Т-1 | Т-6 |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 7. | Ф 101-9 | 1.149 | ж/б. 19 |  | 1978 | - | 2006 |  |  | Т-1 Т-5 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 8. | ф 101-10 | 2,332 | дер.13 ж/б.31 |  | 1961 | 2005 | 2006 |  |  |  | Т-1 | Т-7 | Т-2 | Т-8 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 100 | 1961 | 2005 | 2009 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-8 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-5 320 | 1964 | 2004 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-8 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 320 | 1957 | 2010 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-8 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-8 630 | 2008 | 2008 | - |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-10 630 | 1962 | 2005 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-12 630 | 1965 | 2007 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-6 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-13 560 | 1962 | 2009 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-15 100 | 2009 | 2009 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-8 |  |  | Т-1 |  |  |
| 9. | Ф 101-12 | 1.338 | ж/б.20 |  | 1978 | - | 2004 |  |  | Т-1 Т-5 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 10. | ф 102-5 | 0,85 | дер.9 ж/б. 8 |  | 1967 | 2001 | 2006 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 63 | 1964 | 2008 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 180 | 1965 | 2010 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |
| 11. | ф 104-1 | 2,964 | ж/б.57 дер. 1 |  | 1968 | 2001 | 2005 |  |  | Т-1 | Т-7 | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 320 | 1962 | 2009 | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 320 | 2000 | 2008 | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 100 | 2001 | 2008 | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12. | ф 104-3 | 3,62 | ж/б.71 |  | 1968 | 2008 | 2007 |  | Т-1 |  | Т-7 |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 320 | 1966 | 2005 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КТП-7 2х630 | 1998 | 2005 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-14 180 | 1964 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 Т-8 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-15 320 | 1962 | 2005 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 Т-8 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-21 560 | 1964 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 Т-8 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 13. | ф 104-4 | 2,463 | ж/б.52 |  | 1968 | 2003 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 630 | 2000 | 2009 | 2008 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КТП-28 60 | 2003 | 2003 | 2007 |  | Т-1 |  | К |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 14. | ф 104-5 | 3,816 | дер.30 ж/б.43 |  | 1962 | 2009 | 2009 |  |  | Т-1 |  | Т-2 Т-7 |  |  |  | Т-1 Т-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 400 | 1965 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-4 400 |  | 2010 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-5 250 | 1960 | 2007 | 2000 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 180 | 1965 | 2009 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-8 |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-7 60 | 1962 | 2010 | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-12 400 | 1972 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 Т-6 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-13 180 | 2009 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-15 63 | 2010 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 15. | ф 104-6 | 2,007 | ж/б.43 |  | 1967 | 2009 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 250 | 1961 | 2007 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-6 |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-11 180 | 1964 | 2004 | 2008 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | КТП-17 630 | 1965 | 2005 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | КТП-20 2х250 | 1970 | 2005 | 2008 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 16. | ф 104-7 | 1,912 | ж/б.25 |  | 1973 | 2006 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 180 | 2002 | 2009 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 | Т-8 |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 180 | 1968 | 2003 | 2007 |  | Т-1 |  | К |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 320 | 1962 | 2003 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 К |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-5 250 | 1966 | 2009 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 17. | ф 104-8 | 2,232 | ж/б.51 |  | 1963 | 2005 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 320 | 1955 | 2005 | 2009 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 400 | 1962 | 2007 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 | Т-2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 18. | ф 105-8 | 8.316 | Дер.34ж/б 107 |  | 1963 | 2010 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 100 | 1961 | 2009 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 320 | 1963 | 2009 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-4 320 |  | 2009 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-5 320 | 1963 | 2003 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  | К |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 100 | 1961 | 2003 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 | К | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-7 560 | 1962 | 2005 | 2009 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-8 180 | 1965 | 2005 | 1995 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-9 560 | 2007 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-6 | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-10 320 | 2007 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 Т-6 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-11 320 | 1974 | 2008 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-13 320 | 1963 | 2009 | 2006 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-15 320 | 1999 | 2006 | 2010 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-16 400 | 1972 | 2003 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 К |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-17 630 | 2007 | 2007 | - |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 Т-6 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-18 320 | 2000 | 2009 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-19 100 | 2002 | 2009 | 2006 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
| 19. | ф 105-2 | 0,534 | ж/б. 11 |  | 1963 | 2003 | 2005 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-9 560 | 1967 | 2009 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 20. | ф 105-3 | 5,208 | ж/б.101 |  | 1980 | 2010 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 400 | 2005 | 2009 | - |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-8 | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 250 | 1972 | 2010 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-4 100 | 1972 | 2010 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-5 400 | 2003 | 2003 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  | К |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 400 | 2002 | 2010 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-7 320 | 2004 | 2004 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-8 560 | 2003 | 2003 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  | К |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-9 560 | 2008 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-6 | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-10 100 | 1997 | 2003 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 К |  | Т-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  | СКТП-11 320 | 2004 | 2004 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-8 | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 21. | ф 105-4 | 11,95 | дер.49 ж/б.155 |  | 1980 | 2010 | 2009 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 320 | 1959 | 2008 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 250 | 2008 | 2008 |  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 560 | 1969 | 2006 | 2010 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 560 | 2003 | 2003 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-2 К |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-9 320 | 1975 | 2010 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-10 320 | 2009 | 2009 |  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-11 630 | 2000 | 2008 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-13 320 | 2008 | 2008 | - |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-14 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-17 100 | 1987 | 2003 | 2007 |  |  |  |  | К | Т-2 |  | Т-1 Т-8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-18 180 | 2004 | 2004 | 2008 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-19 100 | 2001 | 2009 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-22 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-24 560 | 1995 | 2009 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-25 320 | 2000 | 2010 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-27 560 | 2009 | 2009 | - |  |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 22. | ф105-6 | 2,3 | Дер.7 ж/б 39 |  | 1991 | 2010 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 630 | 2003 | 2007 | 2003 |  |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 | Т-2 Т-6 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 320 | 1963 | 2009 | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-4 180 | 2008 | 2008 | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 100 | 2002 | 2010 | 2008 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-7 630 | 2002 | 2010 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-9 100 | 2002 | 2010 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-10/105-6-7 2х400 | 2010 | 2010 | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-15 100 | 1999 | 2008 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-16 180 | 2005 | 2005 | 2009 |  |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-18 160 | 2005 | 2005 | 2008 |  |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-19 63 | 2005 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 | Т-2 Т-6 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-20 100 | 2003 | 2003 | 2007 |  |  |  |  | К |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23. | ф 105-7 | 6,473 | Дер.42 ж/б 68 |  | 1991 | 2010 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 180 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-2 160 | 1996 |  | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-3 560 | 1998 | 2010 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-5 320 | 1975 | 2002 | 2008 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-6 180 | 1996 | 2008 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-10 63 | 2000 | 2008 | 2005 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-12 180 | 1968 | 2008 | 2005 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-16 630 | 1998 | 2010 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-17 160 |  | 2008 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-18 100 | 2000 | 2008 | 2005 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-19 160 | 2002 | 2010 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-20 250 | 2010 | 2007 | 2005 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-21 320 | 2004 | 2004 | 2008 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-22 180 | 2006 | 2006 | 2010 |  |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-8 | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-25 320 | 2009 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-26 400 | 2008 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 24. | ф106-4 | 0,4 | дер.7 |  | 1998 | - | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 400 | 1998 | 2005 | 2009 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ф 109-8 | 3,62 | дер.4 ж/б.67 |  | 1968 | 1999 | 2009 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  |  | СКТП-1 560 | 1963 | 2004 | 2008 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  |  | СКТП-4 100 | 2003 | 2008 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  |  | СКТП-5 100 | 1963 | 2003 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 К |  |  | Т-2 |
|  |  |  |  | СКТП-6 100 | 1968 | 2006 | 2010 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  |  | СКТП-8 630 | 2007 | 2007 |  |  |  | Т-1 | Т-6 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-1 |
|  |  |  |  | СКТП-10 100 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-11 180 | 2000 | 2006 | 2010 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  |  | СКТП-13 100 |  | 2009 | 2006 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  |  | СКТП-19 630 | 2009 | 2009 | - |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
| 26. | ф 109-10 | 0,41 | ж/б. 8 |  | 1973 | - | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Ф110-1 | 0.16 | ж/б 3 |  | 2006 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
| 27. | Ф110-2 | 0.839 | ж/б 17 |  | 2003 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 Т-5 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 250 | 2004 | 2004 | 2008 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  | Т-8 | Т-1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 28. | Ф110-3 | 2.468 | ж/б 32 |  | 2003 | 2009 | 2004 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 Т-5 |  |  |  | Т-8 | Т-1 |  |
|  |  |  |  | КТП-1/110-2-3 320+400 | 1972 | 2005 | 2002 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | КТП-6/104-8/ 110-3 320 | 1964 | 2005 | 2009 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-7 320 | 1965 | 2003 | 2007 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  | К |  | Т-8 | Т-1 |  |
|  |  |  |  | СКТП-12 180 | 1961 | 2008 | 2005 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  | Т-8 | Т-1 |  |
|  | ф110-4 | 0.15 | ж/б 4 |  | 2006 | - | - |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 29 | фРП7-13 | 0.17 | Дер. 2 ж/б 2 |  | 2005 | - | 2006 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  |  | СКТП-1 400 | 2005 | 2005 | 2009 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |

У С Л О В Н Ы Е       О Б О З Н А Ч  Е Н И Я

Т-1  -Осмотр линий и подстанций эл.монтёрами  (1раз  в 6 месяцев)

Т-2   -Осмотр линий и подстанций   И Т Р (1раз  в  год)

Т-3  -Проверка состояния деревянных  опор (1раз  в  три  года)

Т-4  Проверка состояния  железобетонных  опор  (1раз  в  6лет)

Т-5  -Проверка состояния  металлических частей  опор (1раз в 6лет)

Т-6  -Текущий ремонт подстанций (через 4года после кап.ремонта)

Т-7 -Проверка состояния трубчатых разрядников со снятием их с опор (1раз в 3года)

Т-8  -Замер сопротивления контура заземления опор и подстанций (1раз в 6лет)

К  -Капитальный  ремонт  подстанций (1раз  в  8лет)

К-1  -Капитальный  ремонт воздушной  линии  на  деревянных  опорах ( 1раз  в  6лет)

Инженер  ПТО  МУПЭС                                        Т.К.Малкина

Согласовано гл.инженер МУПЭС                                 Иванов В.В.