ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку преобразователя расхода электромагнитного марки ПРЭМ-150-Д

(8 единиц)

- Место доставки оборудования:

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Гидростроителей 2«Б», доставка осуществляется Поставщиком до склада Покупателя.

- Цель проведения работ

Установка нового оборудования, для создания контроля и коммерческого учета тепловой энергии

- Технические характеристики необходимого оборудования

Температура измеряемой среды – от 0 до 150°С

Рабочее давление измеряемой среды, не более 1,6МПа;

Гидравлическая прочность – 2,5МПа;

Напряжения питания – (12 ±0,5)В;

Потребляемая мощность – 5ВА;

Диаметры условных проходов: Qmax1 – 630 м3/ч , Qmax2 –315 м3/ч;

Направление потока измеряемой среды:

| ДУ | Класс | обратное | прямое | обратное | прямое | прямое и обратное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | Д | Qmin | Qmin | Qt2 | Qt2 | Qt1 |
|  |  | 1,68 | 1,68 | 4,2 | 4,2 | 6,3 |

Теплоноситель – вода;

Исполнение фланцевое; класс исполнения – Д, без индикации, без дополнительных числоимпульсных выходов, с максимальным расходом 630 м3/ч.

Габаритные размеры, не более (D*L*H*H1*n*d) – 280*314*360*345*8*22.

4. Условия эксплуатации

4.1. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69

4.2. Категория размещения оборудования 4.2 по ГОСТ 15150-69

4.3. Место установки  - в тепловой камере.

4.4. Параметры окружающей среды: температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50°С; атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; относительная влажность  воздуха при 35°С, не более - 95%.

5. Требования к надежности оборудования

5.1. Срок службы, не менее 12 лет.

5.2. Средняя наработка на отказ, не менее – 80 000 ч.

6. Требования к конструкции, материалам, монтажно-технические требования

6.1. Степень защиты корпуса IP55 по ГОСТ 14254

6.2. Конструктивно преобразователь состоит из измерительного участка (ИУ) и блока электронного преобразователя (ЭП) и представляют собой единое изделие.

ИУ представляет собой отрезок трубопровода из немагнитной стали, заключенный в защитный кожух, внутренняя поверхность защищена фторопластом Ф4. Внутри диаметрально расположены электроды, предназначены для съема сигнала, пропорционально расходу (скорости) измеряемой среды, к электродам установлены электромагниты, создающие магнитное поле в измеряемой среде.

Корпус ЭП выполнен из пластмассы, в горизонтальном (вертикальном) исполнении. Внутри корпуса расположена плата блока преобразователя.

На плате установлены клеммники для присоединения числоимпульсных выходов, блока питания, токового выхода/интерфейса RS-485.

7. Требования к комплектности

7.1. Преобразователь и техническая документация (паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации).

8. Требования по безопасности оборудования

8.1. Преобразователь должен быть выполнен в соответствии с требованиями установленными действующими нормативными актами РФ.

8.2. Преобразователь должен соответствовать всем требованиям по технической безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.Сроки поставки оборудования:  в течение 30 календарных дней с даты подписания договора 2016 г.

10. Условия оплаты: без предоплаты, расчет за поставленное оборудование осуществляется не позднее 45 календарных дней с момента поставки оборудования.

11. Гарантийный срок эксплуатации  не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Начальник ПТО                                                                                                          К.В. Крамар

Начальник участка электрокотельных

и тепловых сетей	 И.Л. Коломоец

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора _______________ А.В. Ануфриенко «_____»___________201__г.