Приложение № 2

к документации запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насосов с электродвигателем (2 единицы) и шкафом управления (1 единица)

- Место доставки оборудования:

Российская Федерация 663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Гидростроителей 2 б, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС.

- Цель проведения работ

Замена оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации.

- Технические характеристики необходимого оборудования

Насос

Расход: номинальный – 300 м3/ч;

Напор: номинальный – 40 м;

Максимальное рабочее давление, не менее 1,6 МПА;

Рабочая температура – 150°С;

Частота вращения 1500 - 2900 об/мин;

Частота ступеней – 1;

КПД не менее 80%;

Двигатель

Напряжение, не более - 400В;  Частота вращения 1500 - 2900 об/мин;

4. Условия эксплуатации

4.1. Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69

4.2. Категория размещения оборудования 1,2,3,4 по ГОСТ 15150-69

4.3. Место установки насосов в пределах помещения электрокотельной

4.4. Температура окружающей  +20°С;

5. Требования к надежности оборудования

5.1. Срок службы не менее 12 лет.

5.2. Наработка на отказ, не менее – 2000 ч.

5.3. Срок службы между капитальными ремонтами, не менее 4 лет.

6. Требования к конструкции, материалам, монтажно-технические требования

6.1. Двигатель асинхронный, 50 ГЦ 380-415/660-690 В.

Основными узлами насоса являются: рабочее колесо выполнено из чугуна, корпус, крышка корпуса, рама подшипника выполнена из чугуна, вал выполнен  из нержавеющей стали, торцевое уплотнение карбид кремния/графит/ RPDM.

6.2. Основной материал – чугун.

6.3. Маркировка оборудования должна быть выполнена на металлической табличке надёжно закреплённой на корпусе. Сведения в табличке отмечаются тиснением, гравировкой или иным подобным способом.

6.4. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. Габаритные размеры должны обеспечивать погрузку и перевозку ж/д, морем и автотранспортом.

6.5. Управление насосами выполнено в шкафу управления. Шкаф управления выполняет функцию работы насосов, с поддержанием необходимого перепада давления, от датчиков давления, с использованием частотных преобразователей для каждого насоса. Переключения насосов по времени работы, защита по перекосу, обрыву, чередованию фаз, обеспечивает связь по последовательному интерсейсу с другими устройствами по Profibus DP и  Modbus Rtu RS 485 (управление и передачу данных о состоянии насосов: «Включено», «Выключено», «Авария», «Режим работы», «Обороты /мин», «Сила тока», «Наработка в часах», «Входное напряжение»).

В шкафу управления предусмотрена возможность подключения датчиков для:  измерения температуры воды до и после насосов; измерения температуры наружного воздуха и воздуха котельной; давление в трубопроводе до и после насосов.

Управление электроприводами осуществляется при помощи панели оператора «Siemens» с выводом на экран всех данных о состоянии насосов, электрозадвижек, датчиков давления и температуры.

База шкафа управления выполняется на оборудовании производителей «Siemens» и «SchneiderElectic», основные позиции: корпус 800х600х300 IР65(высота*ширина*глубина), контакторы, реле контроля чередования и обрыва фаз, частотные преобразователи 18,5кВт, автоматические выключатели с тепловой защитой электродвигателя, котроллер, дополнительные блоки, блок питания 24В, сенсорная панель оператора, начесной кондиционер 800Вт IР64 и решетки, вводной рубильник, клеммы.

7. Требования к комплектности

7.1. Общий вид насоса с монтажными и присоединительными размерами, сертификаты качества, паспорт насоса, спецификация материалов, сборочный чертеж, инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу, условия и требования безопасной эксплуатации, гарантийные сроки безопасной эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования, комплект документации для проведения ремонтов.

8. Требования по безопасности оборудования

8.1. Насос должен быть выполнен в соответствии с требованиями ограничения воздействия на окружающую среду, установленными действующими нормативными актами.

8.2. Оборудование должно соответствовать всем требованиям по технической безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ

9.Сроки поставки оборудования: в течение 28 календарных дней с момента подписания договора.

10. Условия оплаты: без предоплаты, расчет за поставленное оборудование осуществляется равными долями в течение четырех месяцев. Первый платеж - в течение 10 календарных дней с момента подписания передаточных документов, далее до 10-го числа каждого месяца.

11. Гарантийный срок эксплуатации  не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Начальник ПТО                                                                                                          К.В. Крамар

Начальник участка ЭК и ТС нижней застройки	 И.Л. Коломоец