Приложение № 2

к договору поставки оборудования №____ от________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дымососа с электродвигателем ДН 10/1000 (1 единица)

- Место доставки оборудования:

Российская Федерация 663081, Красноярский край, г.Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина 1 в/1, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС.

- Цель проведения работ

Замена оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации.

- Технические характеристики необходимого оборудования

Общая производительность 26700-26900 м3/ч;

Давление 2088Па (213кгс/м²);

Максимальная температура дымовых газов, всасываемых в дымосос не выше 200°С;

Частота вращения 1000 об/мин;

Тип электродвигателя 5А200L6;

Потребляемая мощность электродвигателя до 40,0 кВт;

Напряжение двигателя 380В;

Род тока – переменный;

Допустимая запылённость дымовых газов не больше 2 г/м3;

КПД - 68%

Вращение рабочего колеса – левое.

4. Условия эксплуатации

4.1. Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69

4.2. Категория размещения оборудования 1,2,3,4 по ГОСТ 15150-69

4.3. Место установки дымососа за пределами помещения угольной котельной

4.4. Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации - Воздух, давление – атмосферное, температура от +40 до – 40.

5. Требования к надежности оборудования

5.1. Срок службы не менее 12 лет.

5.2. Наработка на отказ не менее – 2000 ч.

5.3. Срок службы между капитальными ремонтами не менее 4 лет.

6. Требования к конструкции, материалам, монтажно-технические требования

6.1. Основными узлами являются: рабочее колесо, корпус, всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, электродвигатель-привод и постамент.

Корпус спиральный поворотный диаметр рабочего колеса 1000мм  (улитка направляющая), выполнен из листовой стали, толщина корпуса 4мм. Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 32 лопаток загнутых вперёд и ступицы. Толщина задней стенки рабочего колеса 10 мм, передней стенки 5мм, толщина лопаток 8мм, корпус с выносными подшипниками.

6.2. Основной материал – сталь углеродистая.

6.3. Маркировка оборудования должна быть выполнена на металлической табличке надёжно закреплённой на корпусе. Сведения в табличке отмечаются тиснением, гравировкой или иным подобным способом.

6.4. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. Габаритные размеры должны обеспечивать погрузку и перевозку по ж/д, морем и автотранспортом.

7. Требования к комплектности

7.1. Общий вид дымососа с монтажными и присоединительными размерами, сертификаты качества, паспорт дымососа, спецификация материалов, сборочный чертеж, инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу, условия и требования безопасной эксплуатации, гарантийные сроки безопасной эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования, комплект документации для проведения ремонтов.

8. Требования по безопасности оборудования

8.1. Дымосос должен быть выполнен в соответствии с требованиями ограничения воздействия на окружающую среду, установленными действующими нормативными актами.

8.2. Оборудование должно соответствовать всем требованиям по технической безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ

9.Сроки поставки оборудования: июнь-июль 2016 г.

10. Условия оплаты: без предоплаты, расчет за поставленное оборудование осуществляется не позднее 10 банковских дней с момента подписания передаточных документов.

11. Гарантийный срок эксплуатации  не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

________________/______________/                                     Директор ____________В.А.Горбунов