Приложение № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаю:  Директор МУПЭС  \_\_\_\_\_\_\_ В.А. Горбунов |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений зданий МУПЭС г. Дивногорск**

**1. Место выполнения работ, объем выполняемых работ:**

«Объекты, подлежащие обработке антипиреном»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объект** | **Адрес** | **Площадь, м2** |
| 1 | Гараж | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2 | 1494 М² |
| 2 | Склад №1 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2 | 259 М² |
| 3 | Склад №2 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2 | 80,5 М² |
| 4 | КПП | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2 | 33,1 М² |
| 5 | Административное здание | г. Дивногорск, ул. Саянская, 3а | 387 М² |
| 6 | Диспетчерская(механ.) | г. Дивногорск, ул. Гримау, 27 | 70 М² |
| 7 | Гараж | г. Дивногорск, ул. Гримау, 27 | 1400 М² |
| 8 | Склад | г. Дивногорск, ул. Гримау, 27 | 890 М² |
| 9 | Административное здание | г. Дивногорск, ул. Гримау, 27 | 745 М² |
| 10 | Баня | г. Дивногорск, ул. Бочкина, 43 | 905 М² |
| 11 | Эл. Котельная | г. Дивногорск, ул. Заводская, 1з/1 | 332 М² |
| 12 | Эл. Котельная (мастерская) | г. Дивногорск, ул. Заводская, 1з/1 | 675 М² |
| 13 | Угольная котельная «Клубная» | п. Усть-Мана, ул. Комсомольская 40а/1 | 312 М² |
| 14 | Баня с. Овсянка | с. Овсянка, ул. Гагарина, 2 | 420 М² |
| 15 | Помещения мастерских в  с. Овсянка | с. Овсянка, ул. Гагарина, 1б/1 | 332 М² |
|  |  | **Всего** | **8334,6 М²** |

**2. Требования к качеству выполнения работ, к их безопасности:**

Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

- Постановление Правительства от «25» апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами пожарного режима в Российской Федерации»);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- НПБ №251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Исполнитель должен иметь действующую лицензию УГПС МЧС РФ на выполнение данного вида работ.

Все применяемые Исполнителем материалы (огнезащитные составы) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, предоставляют Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы исполнителем Заказчику в составе исполнительной документации при формировании акта выполненных работ.

Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), безопасность, размеры, упаковка материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТов, ТУ, ведомости объемов работ, локальному сметному расчету.

Перед началом работ предоставить Заказчику необходимые документы по огнезащитному составу «Оберег-об(проф.), «Вупротек-2» или эквивалент, а именно

- протоколы испытаний на токсичность,

- совместимость с использовавшимся ранее на данных конструкциях составом.

-сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование;

- санитарно-гигиенические заключения на материалы.

**3. Требования к материалам, применяемым при выполнении работ:**

1.Огнезащитная характеристика состава: вторая группа огнезащитной эффективности согласно требованиям пожарной безопасности по НПБ -251.

2.Состав огнезащитный должен быть предназначен для огнебиозащиты деревянных конструкций, стропильных систем всех видов зданий.

**4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:**

Срок сохранения огнезащитного эффекта и антисептических свойств определяется сроком службы огнезащитного покрытия согласно техническим характеристикам состава.

Срок гарантии выполненных Работ – 3 года с момента подписания сторонами акта выполненных работпри условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации обработанных поверхностей**.**

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляет Исполнителем за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов.

Работы должны быть сданы Заказчику Подрядчиком в срок до «31» октября 2016 года включительно. Работа может быть закончена Подрядчиком досрочно с согласия Заказчика.

**5. Требования к условиям и результату выполнения работ:**

Условия выполнения работ: работы должны проводиться без прекращения деятельности учреждения Заказчика.

После завершения работ Исполнитель должен обеспечить уборку и вывоз мусора.

Результат выполнения работ: Исполнитель обязан предоставить протокол испытания качества огнезащитной обработки. Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отработанным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам, пропитку повторяют за счет Исполнителя.

**6.** Доставка необходимых материалов, оборудования, а также осуществление их сохранности, приемки, разгрузки и складирования осуществляется силами и средствами Подрядчика. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям.

**7. Срок и условия оплаты выполненных работ:**

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные объемы работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: счет, акты выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных Работ (КС-3), подписанные обеими Сторонами. Авансирование настоящим Договором не предусмотрено.