Приложение №2

Техническое задание по поставке трансформатора

ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ

1.	Наименование поставляемого товара.

1.1.	Трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ.

1.2.	Данное оборудование приобретается для участка электрических сетей муниципального унитарного предприятия электрических сетей (МУПЭС) города Дивногорска.

1.3.	Оборудование должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 15150-69.

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ.

Трансформаторы силовые (распределительные) масляные серии ТМ предназначены для работы в электросетях напряжением 6 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления.

| Значения номинальных линейных напряжений трансформаторов | 6/0,4 кВ |
| --- | --- |
| Окружающая среда | невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли |
| Режим работы | длительный |
| Температура окружающей среды | от -60 оС до +40 оС - УХЛ1 |
| Регулирование напряжения в пределах | Uном ±2х2,5%* |
| Диапазон номинальных мощностей | 400 кВА |
| Схемы и группы соединений обмоток | У/Ун-0; |
| Рабочая частота | 50 Гц |

* Регулирование напряжения в пределах ±2х2,5% от номинального значения выполняется путем переключения ответвлений на стороне высокого напряжения при помощи пятиступенчатого реечного переключателя, привод которого выведен на крышку трансформатора. Переключения производятся при отсутствии напряжения на трансформаторе.

Структура условного обозначения трансформатора

Пример записи условного обозначения трансформатора мощностью 400 кВА с высшим напряжением 6 кВ, низшим напряжением 0,4 кВ, схемой и группой соединения У/Ун-0, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при его заказе и в документации другого изделия - «Трансформатор типа ТМ-400/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-0, ТУ 16-93 ВГЕИ.672133.002 ТУ».

Конструкция и устройство трансформатора

Трансформатор состоит из: бака с радиаторами, крышки бака, активной части. Бак снабжен пробкой для взятия пробы масла и пластиной для заземления трансформатора. Наружная поверхность бака окрашена атмосферостойкими светло-серыми порошковыми красками (возможно изменение тона окраски). Все уплотнения трансформатора выполнены из маслостойкой резины.

Бак трансформатора состоит из:

·	стенок, выполненных из стального листа толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм (в зависимости от мощности трансформатора);

·	верхней рамы;

·	радиаторов;

·	дна с опорными лапами (швеллерами).

На крышке трансформаторов ТМ установлены:

·	вводы ВН и НН

·	привод переключателя;

·	петли для подъёма трансформатора.

Активная часть трансформаторов ТМ имеет жесткое крепление с крышкой трансформатора. Активная часть состоит из магнитной системы, обмоток ВН и НН, нижних и верхних ярмовых прессующих балок, отводов ВН и НН, переключателя ответвлений обмотки ВН. Магнитная система изготавливается из холоднокатаной электротехнической стали.

Обмотки многослойные цилиндрические, выполнены из провода круглого или прямоугольного сечения с эмалевой или стеклополиэфирной изоляцией. Обмотки изготавливаются из алюминиевых обмоточных проводов. Межслойная изоляция выполнена из кабельной бумаги. Нижние и верхние ярмовые балки изготавливаются из гнутых профилей специальной конструкции, обеспечивающей высокую механическую прочность. Отводы обмотки ВН выполнены из провода круглого или прямоугольного сечения, отводы обмотки НН - из прямоугольной шины или алюминиевой ленты.

Переключатель ответвлений обмоток (ПБВ) реечный типа ПТР-6/63 или ПТР-6/150 обеспечивает регулирование напряжения обмотки ВН четырьмя ступенями по 2,5% при отключенном от сети трансформаторе.

Вводы ВН и НН – съемные. Типы вводов:

·	на стороне ВН – ВСТА-10/250;

·	на стороне НН – в зависимости от номинального тока – ВСТ-1/250, ВСТ-1/400, ВСТ-1/630, ВСТ-1/1000.

Вводы НН трансформаторов мощностью 400 кВА комплектуются контактными зажимами. Материал контактного зажима - латунь. Трансформатор заполнен трансформаторным маслом, имеющим пробивное напряжение в стандартном разряднике не менее 40 кВ.

Уровень масла в трансформаторе контролируется визуально по указателю уровня масла, который расположен на стенке маслорасширителя.

Количество и комплектация поставки:

Таблица №1 - Комплектация приобретаемого оборудования

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ТМ-400-6/0,4 кВ | шт. | 5 |

Основные технические характеристики

Таблица №2 - Технические характеристики трансформатора ТМ-400-6/0,4 кВ:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип трансформатора | ТМ |
| Номинальная мощность трансформатора, кВ А | 400 |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/Yh-o |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Потери х.х., Вт | 770 |
| Потери к.з., Вт | 5400 |
| Напряжение к.з., % | 4,5 |
| Полная масса трансформатора, кг | 1360 |
| Масса масла, кг | 335 |

3. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

- 	Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с упаковочный лист.

- 	Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование, на русском языке в герметичной водонепроницаемой упаковке.

4.	Требования к обслуживанию товара:

- 	Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

5.	Требования к месту поставки товара:

- 	Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: 663090 Красноярский край, г. Дивногорск, муниципального унитарного предприятия электрических сетей (МУПЭС) города Дивногорска.

6.	Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

- 	Оборудование изготавливается согласно ГОСТ 15150-69.

- 	Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия, (сертификат качества РФ), разрешение на применение на территории РФ.

- 	Оборудование должно быть новым, не ранее 2015 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

7.	Требования к сроку н объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

- 	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию.

8.	Требования к потенциальному участнику:

- 	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Главный инженер   	 			_______________________   В.В. Иванов

Инженер ПТО					_______________________   Н.И. Грудинин