Журнал учета технологических нарушений за 2016 год.

| № п/п | Объект (место отключе-ния) | Дата и время отключе-ния | Дата и время включения | Продолжи-тельность отключе-ния | Причина. Принятые меры по устранению | Количество отключенных объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 104-4 | 18.01.16. 21-30 | 19.01.16. 03-30 | 6 часов | Откл КЛ-6кВ ф 104-3 от тп 9/104-3-4 до ТП5/104-3-4, Откл КЛ-6кВ ф 104-4 от тп5/104-3-4 до оп.№1»Ж», | 100 | Принадлежит МУПЭС |
| 02 | 104-10 | 18.01.16. 23-25 | 18.01.16. 23-45 | 20 минут | Откл поврежденную КЛ- 6кВ ф104-10 от п/ст 104 до ТП 1/104-10 | 15 | Принадлежит МУПЭС |
| 03 | 101-3 | 19.01.16. 14-30 | 19.01.16. 16-00 | 1 час 30 минут | Откл КЛ-6кВ ф104-4 от тп12/104-3-4 доТП6/104-4 яч№7, Откл КЛ-6кВ ф104-4 от тп12/104-3-4 до ТП 6/104-4 яч№3 | 21 | Принадлежит МУПЭС |
| 04 | 104-6 | 21.01.16. 13-05 | 21.01.16. 13-45 | 40 минут | Животное ( кот) на ТП 15/104-3 С .Ш.- 6кВ | 57 | Принадлежит МУПЭС |
| 05 | 104-6 | 27.01.16. 09-30 | 27.01.16. 11-10 | 1 час 40 минут | Откл поврежденную КЛ-6кВ от ТП23/104-3-6 до ТП5/104-6-3 | 57 | Принадлежит МУПЭС |
| 06 | 102-5 | 28.02.16. 06-35 | 28.02.16. 19-10 | 12 час 35 мин | Откл. Поврежденную КЛ-6кВ Ф-102-5 отпайки «а» от оп. №6 до оп. №7 | 5 | Принадлежит МУПЭС |
| 07 | 105-7 | 28.03.16 23-30 | 29.03.16 05-50 | 6 час 20 минут | Откл Ф 105-7. Наброс на оп№41/4 , отп «а»- устранено. | 45 | Принадлежит СРЭС |
| 08 | 104-1 | 10.04.16. 07-00 | 10.04.16. 09-10 | 2 час 10 минут | Отключили поврежденную КЛ-6кВ, от ТП 4/104-1-5 до ТП10/104-5-1 | 60 | Принадлежит МУПЭС |
| 09 | п/ст №104, №110, №109, №105 | 20.04.16. 14-20 | 21.04.16. 00-25 | 10 час 45 минут | Восстановлена ВЛ-110 кВ, обрыв ВЛ-110 кВ. Т - 273 | 350 | Принадлежит СРЭС |
| 10 | 104-8 | 08.05.16. 20-20 | 08.05.16. 23-40 | 3 час 20 минут | Заменили проходные изоляторы на ТП 1/104-8 устранено | 25 | Принадлежит МУПЭС |
| 11 | 105-4 | 08.05.16 22-30 | 09.05.16 00-35 | 2 час 05 минут | Откл отпайку «Е» на Беркут вкл. Ф105-4 устранено. | 100 | Принадлежит Оборон-энерго |
| 12 | 105-4 | 09.05.16. 03-05 | 09.05.16. 22-10 | 19 час 05 минут | Заменили 2 изолятора 6кВ Ф105-4 на опоре №16-17 произвели чистку трассы устранено | 100 | Принадлежит МУПЭС |
| 13 | 104-8 | 09.05.16. 05-15 | 09.05.16. 09-25 | 4 час 15 минут | Произвели чистку трассы ВЛ-6кВ Ф104-8 устранено | 25 | Принадлежит МУПЭС |
| 14 | 104-8 | 09.05.16. 13-05 | 21.04.16. 14-10 | 1 час 05 минут | Упало 2 дерева. Вырезали вязки в сторону опоры № 29 | 25 | Принадлежит МУПЭС |
| 15 | 105-8 | 09.05.16. 07-20 | 09.05.16. 11-20 | 4 час 00 минут | Произвели чистку трассы ВЛ-6кВ устранено | 150 | Принадлежит МУПЭС |
| 16 | 102-8 | 09.05.16. 17-40 | 09.05.16. 19-10 | 1 час 30 минут | С опоры №2 Ф 102-8 убрали березу устранено | 45 | Принадлежит МУПЭС |
| 17 | 110-2 | 09.05.16. 06-30 | 09.05.16. 07-10 | 40 минут | МТЗ повторно включился | 50 | Принадлежит СРЭС |
| 18 | 104-1-5 | 14.05.16. 14-20 | 14.05.16. 15-10 | 50 минут | Упала ветка на ВЛ-6кВ Ф104-5 между опорами 36-37 | 40 | Принадлежит МУПЭС |
| 19 | 104-7 | 26.05.16. 11-20 | 26.05.16. 12-30 | 1 час 10 минут | Откл. Ф 104-7 от МТЗ на П/ст | 30 | Принадлежит СРЭС |
| 20 | п/ст №104 1с.ш.-6кв | 27.06.16. 22-00 | 27.06.16. 22-30 | 30 минут | Откл. Линии 35кв Т-107 | 200 | Принадлежит СРЭС |
| 21 | П/СТ №105 105-4. 105-6 | 21.07.16. 18-45 | 21.07.16. 20-40 | 1 час 55 минут | Повторное вкл Ф105-4; Ф105-6 | 200 | Принадлежит СРЭС |
| 22 | П/ст №105; 110; 109 104 | 01.10.16. 14-50 | 01.10.16. 16-05 | 1 час 15 минут | Восстановлена ВЛ-110кВ. Обрыв ВЛ-110 кВ. Т – 274 от падения дерева | 350 | Принадлежит СРЭС |
| 23 | 110-3 | 27.07.16. 13-40 | 27.07.2016 14-20 | 50 минут | Повреждена КЛ-6кВ Ф110-3 от оп. №2 «К» до ТП/17/1104-6 | 33 | Принадлежит МУПЭС |
| 24 | П/СТ №105 105-4 | 16.10.16. 16-00 | 16.10.16. 16-40 | 40 минут | Земляная защита, Повторно вкл | 100 | Принадлежит СРЭС |
| 25 | П/СТ №105 105-4 | 20.10.16. 19-15 | 20.10.16. 19-50 | 35 минут | Земляная защита, из-за Ф 105-6. Повторно вкл | 100 | Принадлежит СРЭС |
| 26 | П/СТ №105 105-6 | 20.10.16. 19-15 | 21.10.16. 03-00 | 7 час 45 минут | Земляная защита, обрыв провода оп. №67 | 100 | Принадлежит СРЭС |
| 27 | п/ст №105 105-4 | 01.12.16. 03-40 | 01.12.16. 04-25 | 45 минут | Земляная защита, отключена отпайка «Е» Ф105-4 | 100 | Принадлежит Оборон-энерго |
| 28 | п/ст 110 ф 110-3 | 10.12.16. 08-05 | 10.12.16. 08-45 | 40 минут | Повреждена КЛ-6кВ Ф104-3 от ТП 20/104-6 до тп3/104-3-6 | 81 | Принадлежит МУПЭС |
| 29 | п/ст104 ф 104-7 | 10.12.16. 09-15 | 10.12.16. 11-40 | 2 час 25 минут | Повреждена КЛ 6кВ от портала п/ст 104 до яч Ф 104-7 | 30 | Принадлежит СРЭС |
| 30 | п/ст 102 ф 102-8 | 10.12.16. 09-30 | 10.12.16. 10-30 | 1 час | Отключился от МТЗ, повреждение на отпайке «Ж» Ф 102-8 |  | Принадлежит СРЭС |
|  | Итого |  | 98 часов 20 минут |  |  |  |