**Журнал учета технологических нарушений за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект (место отключе-ния) | Дата и время отключе-ния | Дата и время включения | Продолжи-тельность отключе-ния | Причина. Принятые меры по устранению | Количество отключенных объектов | Примечание |
| 1 | **п/ст 102****ф 102-8** | **10.01.17.****19-15** | **10.01.17.****20-15** | 1 час | **Отключился от МТЗ, повреждение на отпайке «Ж» Ф 102-8** | **10** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 2 | **п/ст 102****ф 102-8** | **13.01.17.****02-35** | **13.01.17.****03-30** | 55 мин | **Земляная защита. Повторно вкл** | **10** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 4 | 105-4 | 28.02.17.14-44 | 28.02.17.15-30 | 1 час 14мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | ПринадлежитМУПЭС |
| 5 | 105-4 | 28.02.17.17-15 | 28.02.17.17-40 | 25 мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | ПринадлежитМУПЭС |
| 6 | 105-4 | 28.02.17.19-20 | 28.02.17.22-00 | 2 часа 40 мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | ПринадлежитМУПЭС |
| 7 | 105-4 | 01.03.17.03-50 | 01.03.17.04-40 |  50 мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | ПринадлежитМУПЭС |
| 8 | **105-6** | **07.03.17****11-40** | **07.03.17****18-10** | **6 часов 30мин** | **Отключился от МТЗ, повреждение на отпайке «А» Ф 105-6** | **100** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 9 | 105-4 | 10.03.17.17-25 | 01.03.17.18-15 | 50 мин | Отключился от МТЗ. Повторно вкл | 100 | ПринадлежитМУПЭС |
| 10 | 104-8 | 16.03.1713-46 | 16.03.1716-10 | 2 часа 24мин | Земляная защита. Повреждение КЛ-6кВФ104-8 отп. В. | 20 | ПринадлежитМУПЭС |
| 11 | п/ст 104ф104-10;104-7;104-4;104-1 | 22.03.1714-22 | 22.03.1714-35 | 13мин | Земляная защита. Сгоревший проходной изолятор ф С. ТП 2/104-7 | 40 | ПринадлежитМУПЭС |
| 12 | **п/ст 102****ф 102-8** | **31.03.17****05-38** | **31.03.17****06-05** | **27мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **10** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 13 | **Ф105-7** | **31.03.17****11-50** | **31.03.17****17-08** | **5 часов 18мин** | **Отключился от МТЗ. Обрыв провода на ВЛ-6кВ ф105-7** | **100** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 14 | **Ф109-8** | **02.04.17****00-30** | **02.04.17****01-10** | **40 мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **4** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 15 | **Ф105-6** | **29.04.17****05-00** | **29.04.17****11-09** | **5часов 9минут** | **Отключился от МТЗ. Повреждение на отпайке от опоры №79 на Золотую горку** | **100** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 16 | **Ф102-8** | **29.04.17****08-00** | **29.04.17****14-20** | **6часов 20мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **10** | **Принадлежит****СРЭС** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ф105-4 | 02.05.1723-55 | 03.05.1701-58 | 1 час 2 мин | Отключился от МТЗ. Повторно вкл | 100 | ПринадлежитМУПЭС |
| 18 | **Ф102-8** | **02.05.17****23-57** | **03.05.17****01-00** | **1 час 3 мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **10** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 19 | **Ф105-4** | **03.05.17****03-50** | **03.05.17****04-40** | **50 мин** | **Земляная защита, отключена отпайка «Е» Ф105-4** | **100** | **Принадлежит** **Оборон-энерго** |
| 20 | Ф104-6 | 07.05.1711-13 | 07.05.1713-00 | 1 час 47 мин | Земляная защита. Повреждение ВЛ-6кВФ104-3 отп. З. | 15 | ПринадлежитМУПЭС |
| 21 | **Ф105-4** | **08.05.17****09-10** | **08.05.17****10-00** | **50мин** | **Отключился от МТЗ. Отключена отпайка «Е» Ф105-4** | **100** | **Принадлежит** **Оборон-энерго** |
| 22 | Ф109-8 | 08.05.1715-49 | 08.05.1716-39 | 50 мин | Отключился от МТЗ. Повторно вкл | 4 | ПринадлежитМУПЭС |
| 23 | Ф104-9 | 11.05.1710-45 | 11.05.1711-10 | 25мин | Отключился от МТЗ. Повреждение КЛ-6кВ Ф104-4  | 10 | ПринадлежитМУПЭС |
| 24 | Ф109-9 | 25.05.1721-50 | 25.05.1722-30 | 40 мин | Земляная защита. Повреждение КЛ-6кВ Ф109-9 | 1 | ПринадлежитМУПЭС |
| 25 | Ф105-7 | 10.06.1712-10 | 10.06.1712-35 | 20 мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | ПринадлежитМУПЭС |
| 26 | **п/ст 104****2Т** | **11.06.17****13-00** | **11.06.17****14-30** | **1 час 30 мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **60** | **Принадлежит****СРЭС** |
| 27. | п/ст№105Ф105-8 | 20.07.1704-30 | 20.07.1711-35 | **7 час 5 мин** | Земляная защита, повреждение на опоре №26 ф105-8 | **100** | ПринадлежитМУПЭС |
| 28. | п/ст№104Ф104-3п/ст№104Ф 104-10 | 02.08.1713-1502.08.1713-15 | 02.08.1714-1002.08.1714-10 | 55 мин55 мин | Повреждена КЛ-6КВ между ТП1/104-10 и ТП 2/104-10Повреждена КЛ-6КВ между ТП1/104-10 и ТП 2/104-10 | 55 | ПринадлежитМУПЭСПринадлежитМУПЭС |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | П/ст 104 Ф 104-6 | 13.09.17. 10-55 | 13.09.1711-35 | 40 мин. | Поврежден Портальный ЛР-6кВ на П/ст 104 Чкаловская  | 10 | Принадлежит СРЭС |
| 31. | П/ст 104 Ф 104-5  | 13.09.17.12-10 | 13.09.17.13-00 | 50 мин. | Повреждение КЛ-6кВ Ф 104-5 от ТП 8/104-5-1 до опоры №3 | 1 | Принадлежит МУПЭС |
| 32. | П/ст 104 Ф 104-4 | 13.09.1711-35 | 13.09.17.13-30 | 1 час 5 мин. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП 27/104-3-4-10 до опоры №8  | 20 | Принадлежит МУПЭС |
| 31 | П/ст 105Ф105-4 | 13.09.1721-00 | 13.09.1721-30 | 30 мин. | Повреждение ВЛ-6кВ Ф 105-4 отпайка «Е»0 | 100 | Принадлежит Оборонэнерго |
| 32 | П/ст 104Ф104-3,104-4 | 25.09.1710-27 | 25.09.1710-43 | 16 мин. | Откл. от МТЗ Ф 104-4,104-3 |  | Принадлежит СРЭС |
| 33 | П/ст 104Ф104-5 | 03.10.1714-30 | 03.10.1714-50 | 20 мин. | Повреждение КЛ-6кВ от оп. №5»б» до ТП 1/104-5-1 | 40 | Принадлежит МУПЭС |
| 34 | П/ст 109 Ф 109-1 | 27.10.1719-45 | 27.10.17.19-55 | 20 мин. | Ф 109-1 откл. От МТЗ | 60 | Принадлежит МУПЭС |
| 35 | П/ст 105Ф104-1 | 03.11.1703-45 | 03.11.1704-15 | 30 мин | Ф 104-1 откл. От МТЗ | 20 | Принадлежит МУПЭС |
| 36 | П/ст 105 Ф105-4 | 04.11.1708-00 | 04.11.17.11-00 | 3 часа. | Ф 105-4 упало дерево на ВЛ-6кВ  | 100 | Принадлежит МУПЭС |
| 37 | П/ст 104 | 04.11.1707-55 | 04.11.17.09-00 | 2часа 5мин. | Возгорание тсн и МВ-6кВ  |  | Принадлежит СРЭС |
| 38 | П/ст 109Ф109-8 | 04.11.1706-10 | 04.11.1707-50 | 1 час 40мин. | Ф 109-8 откл. От МТЗ | 20 | Принадлежит СРЭС |
| 39 | П/ст 104Ф104-6 | 04.11.17.06-20 | 04.11.17.07-50 | 1час 30мин. | Ф 104-6 откл. От МТЗ | 40 | Принадлежит СРЭС |
| 40 | П/ст 105 | 05.11.17.15-00 | 05.11.17.16-00 | 1час | Откл. ВЛ-35кВ от РЗА |  | Принадлежит СРЭС |
| 41 | П/ст 105Ф105-7 | 07.11.201716-50 | 07.11.201721-40 | 4 час 50 мин | Повреждение ВЛ-6кВ Ф105-7  | 150 | Принадлежит СРЭС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |