## ЭК11 типовое
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к муниципальному контракту теплоснабжения и поставки горячей воды
№ ________ от "___"__________2015г.
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Источник теплоснабжения: Электрокотельная №11
Среднесуточная температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубороводе | Температура воды в обратном трубопроводе
ТНВ | Т1 | Т2
10 | 60 | 50
9 | 60 | 49.875
8 | 60 | 49.75
7 | 60 | 49.625
6 | 60 | 49.5
5 | 60 | 49.375
4 | 60 | 49.25
3 | 60 | 49.125
2 | 60 | 49
1 | 60 | 48.875
0 | 60 | 48.75
-1 | 60 | 48.625
-2 | 60 | 48.5
-3 | 60 | 48.375
-4 | 60 | 48.25
-5 | 60 | 48.125
-6 | 60 | 48
-7 | 60 | 47.75
-8 | 60 | 47.5
-9 | 61 | 48.5
-10 | 62 | 49.5
-11 | 63 | 50.5
-12 | 64 | 51
-13 | 65.5 | 52
-14 | 66 | 52.5
-15 | 67 | 53
-16 | 68 | 54
-17 | 70 | 54.75
-18 | 71 | 55.5
-19 | 72 | 56
-20 | 73 | 57
-21 | 74.5 | 57.5
-22 | 75.5 | 58
-23 | 76.5 | 59
-24 | 77.5 | 59.75
-25 | 78.5 | 60.25
-26 | 80 | 61
-27 | 81 | 61.5
-28 | 82 | 62.25
-29 | 83 | 63
-30 | 84 | 63.5
-31 | 85.5 | 64
-32 | 86.5 | 65
-33 | 87.5 | 65.5
-34 | 88.5 | 66
-35 | 89.5 | 67
-36 | 90.5 | 67.5
-37 | 91.5 | 68
-38 | 92.5 | 68.5
-39 | 93.5 | 69
-40 | 95 | 70
На границах балансовой принадлежности
диапазон давления: Р1 = 4-16 кгс/см2
Объект:
Среднесуточная температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубороводе | Температура воды в обратном трубопроводе
ТНВ | Т1 | Т2
10 | 58.2 | 50
9 | 58.2 | 49.875
8 | 58.2 | 49.75
7 | 58.2 | 49.625
6 | 58.2 | 49.5
5 | 58.2 | 49.375
4 | 58.2 | 49.25
3 | 58.2 | 49.125
2 | 58.2 | 49
1 | 58.2 | 48.875
0 | 58.2 | 48.75
-1 | 58.2 | 48.625
-2 | 58.2 | 48.5
-3 | 58.2 | 48.375
-4 | 58.2 | 48.25
-5 | 58.2 | 48.125
-6 | 58.2 | 48
-7 | 58.2 | 47.75
-8 | 58.2 | 47.5
-9 | 59.17 | 48.5
-10 | 60.14 | 49.5
-11 | 61.11 | 50.5
-12 | 62.08 | 51
-13 | 63.535 | 52
-14 | 64.02 | 52.5
-15 | 64.99 | 53
-16 | 65.96 | 54
-17 | 67.9 | 54.75
-18 | 68.87 | 55.5
-19 | 69.84 | 56
-20 | 70.81 | 57
-21 | 72.265 | 57.5
-22 | 73.235 | 58
-23 | 74.205 | 59
-24 | 75.175 | 59.75
-25 | 76.145 | 60.25
-26 | 77.6 | 61
-27 | 78.57 | 61.5
-28 | 79.54 | 62.25
-29 | 80.51 | 63
-30 | 81.48 | 63.5
-31 | 82.935 | 64
-32 | 83.905 | 65
-33 | 84.875 | 65.5
-34 | 85.845 | 66
-35 | 86.815 | 67
-36 | 87.785 | 67.5
-37 | 88.755 | 68
-38 | 89.725 | 68.5
-39 | 90.695 | 69
-40 | 92.15 | 70
ТСО |  | Потребитель
_____________________ |  | ______________________
м.п. |  | м.п.

## 2 гр. 95 и 130типов.
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к муниципальному контракту теплоснабжения и поставки горячей воды
№ от "___"__________2015г.
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Источник теплоснабжения:
Среднесуточная температура наружного воздуха | Электрокотельная №11,12,13,14,15 |  | ЭК "Центральная" и ПНС ЭК "Центральная"
| Температура воды в подающем трубороводе | Температура воды в обратном трубопроводе | Температура воды в подающем трубороводе | Температура воды в обратном трубопроводе
ТНВ | Т1 | Т2 | Т1 | Т2
10 | 60 | 50 | 70 | 51
9 | 60 | 49.875 | 70 | 50.5
8 | 60 | 49.75 | 70 | 50
7 | 60 | 49.625 | 70 | 49.5
6 | 60 | 49.5 | 70 | 49
5 | 60 | 49.375 | 70 | 48.5
4 | 60 | 49.25 | 70 | 48
3 | 60 | 49.125 | 70 | 47.5
2 | 60 | 49 | 70 | 47.25
1 | 60 | 48.875 | 70 | 47
0 | 60 | 48.75 | 70 | 46.75
-1 | 60 | 48.625 | 70 | 46.5
-2 | 60 | 48.5 | 70 | 46
-3 | 60 | 48.375 | 70 | 45.5
-4 | 60 | 48.25 | 70 | 45
-5 | 60 | 48.125 | 71 | 45.5
-6 | 60 | 48 | 72.5 | 46
-7 | 60 | 47.75 | 74.5 | 47.5
-8 | 60 | 47.5 | 76.5 | 48
-9 | 61 | 48.5 | 77.5 | 49
-10 | 62 | 49.5 | 80 | 50
-11 | 63 | 50.5 | 81.5 | 50.5
-12 | 64 | 51 | 83 | 51
-13 | 65.5 | 52 | 85 | 52
-14 | 66 | 52.5 | 87 | 53
-15 | 67 | 53 | 88.5 | 53.5
-16 | 68 | 54 | 90 | 54
-17 | 70 | 54.75 | 91.5 | 55
-18 | 71 | 55.5 | 93.5 | 55.5
-19 | 72 | 56 | 95 | 56
-20 | 73 | 57 | 97 | 57
-21 | 74.5 | 57.5 | 98.5 | 57.5
-22 | 75.5 | 58 | 100 | 58
-23 | 76.5 | 59 | 102 | 59
-24 | 77.5 | 59.75 | 104 | 59.5
-25 | 78.5 | 60.25 | 105 | 60
-26 | 80 | 61 | 107 | 61
-27 | 81 | 61.5 | 109 | 62
-28 | 82 | 62.25 | 110 | 62.5
-29 | 83 | 63 | 112 | 63
-30 | 84 | 63.5 | 114 | 64
-31 | 85.5 | 64 | 115 | 64.5
-32 | 86.5 | 65 | 117 | 65
-33 | 87.5 | 65.5 | 118.5 | 65.5
-34 | 88.5 | 66 | 120 | 66
-35 | 89.5 | 67 | 122 | 67
-36 | 90.5 | 67.5 | 124 | 67.5
-37 | 91.5 | 68 | 125 | 68
-38 | 92.5 | 68.5 | 127 | 68.5
-39 | 93.5 | 69 | 128.5 | 69
-40 | 95 | 70 | 130 | 70
На границах балансовой принадлежности
диапазон давления: Р1 = 4-16 кгс/см2
Среднесуточная температура наружного воздуха | Объект: |  | Объект:
| Температура воды в подающем трубороводе | Температура воды в обратном трубопроводе | Температура воды в подающем трубороводе | Температура воды в обратном трубопроводе
ТНВ | Т1 | Т2 | Т1 | Т2
10 | 58.2 | 50 | 67.9 | 51
9 | 58.2 | 49.875 | 67.9 | 50.5
8 | 58.2 | 49.75 | 67.9 | 50
7 | 58.2 | 49.625 | 67.9 | 49.5
6 | 58.2 | 49.5 | 67.9 | 49
5 | 58.2 | 49.375 | 67.9 | 48.5
4 | 58.2 | 49.25 | 67.9 | 48
3 | 58.2 | 49.125 | 67.9 | 47.5
2 | 58.2 | 49 | 67.9 | 47.25
1 | 58.2 | 48.875 | 67.9 | 47
0 | 58.2 | 48.75 | 67.9 | 46.75
-1 | 58.2 | 48.625 | 67.9 | 46.5
-2 | 58.2 | 48.5 | 67.9 | 46
-3 | 58.2 | 48.375 | 67.9 | 45.5
-4 | 58.2 | 48.25 | 67.9 | 45
-5 | 58.2 | 48.125 | 68.87 | 45.5
-6 | 58.2 | 48 | 70.325 | 46
-7 | 58.2 | 47.75 | 72.265 | 47.5
-8 | 58.2 | 47.5 | 74.205 | 48
-9 | 59.17 | 48.5 | 75.175 | 49
-10 | 60.14 | 49.5 | 77.6 | 50
-11 | 61.11 | 50.5 | 79.055 | 50.5
-12 | 62.08 | 51 | 80.51 | 51
-13 | 63.535 | 52 | 82.45 | 52
-14 | 64.02 | 52.5 | 84.39 | 53
-15 | 64.99 | 53 | 85.845 | 53.5
-16 | 65.96 | 54 | 87.3 | 54
-17 | 67.9 | 54.75 | 88.755 | 55
-18 | 68.87 | 55.5 | 90.695 | 55.5
-19 | 69.84 | 56 | 92.15 | 56
-20 | 70.81 | 57 | 94.09 | 57
-21 | 72.265 | 57.5 | 95.545 | 57.5
-22 | 73.235 | 58 | 97 | 58
-23 | 74.205 | 59 | 98.94 | 59
-24 | 75.175 | 59.75 | 100.88 | 59.5
-25 | 76.145 | 60.25 | 101.85 | 60
-26 | 77.6 | 61 | 103.79 | 61
-27 | 78.57 | 61.5 | 105.73 | 62
-28 | 79.54 | 62.25 | 106.7 | 62.5
-29 | 80.51 | 63 | 108.64 | 63
-30 | 81.48 | 63.5 | 110.58 | 64
-31 | 82.935 | 64 | 111.55 | 64.5
-32 | 83.905 | 65 | 113.49 | 65
-33 | 84.875 | 65.5 | 114.945 | 65.5
-34 | 85.845 | 66 | 116.4 | 66
-35 | 86.815 | 67 | 118.34 | 67
-36 | 87.785 | 67.5 | 120.28 | 67.5
-37 | 88.755 | 68 | 121.25 | 68
-38 | 89.725 | 68.5 | 123.19 | 68.5
-39 | 90.695 | 69 | 124.645 | 69
-40 | 92.15 | 70 | 126.1 | 70
ТСО |  | Потребитель
_____________________ |  | ______________________
м.п. |  | м.п.