ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку водогрейного котла на твердом топливе КВ-1,16К, с ручной подачей угля

(2 единицы).

- Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС).

- Место доставки оборудования:

Российская Федерация 663081, Красноярский край, г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина 1 в/1, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС.

- Предмет закупки: водогрейный котел на твердом топливе КВ-1,16К, с ручной подачей угля  (2 единицы).

- Цель проведения работ:

Замена оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации. Установка  водогрейного котла на твердом топливе. Применяется в котельных установках по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Технические характеристики необходимого оборудования

Теплопроизводительность номинальная -  1,16МВт;

Рабочее давление не более 0,8 Мпа;

Рабочая температура теплоносителя входная  - 60°С,

Рабочая температура теплоносителя выходная - 95°С;

Максимальная температура нагрева теплоносителя не более - 115°С;

Номинальный расход теплоносителя через котёл 40 м3/час;

Котел оснащается принудительной системой нагнетания воздуха в топку котла;

КПД – не менее 70% (на буром угле);

Теплоноситель – вода.

Тепловая мощность в пламени 1200кВт (бурый уголь), 1150кВт (древесные отходы);

Гидравлическое сопротивление котла при номинальном расходе 0,15Мпа;

Аэродинамическое сопротивление не более 400Па;

Водяной объём котла 3,1м3;

Объём топочного пространства 2,95 м3;

Общая поверхность нагрева котла 74,8м2;

Температура дымовых газов на выходе из котла 170…280°С;

Тип водонагревателя – стальной, прямоточный, с уравновешенной тягой, в лёгкой

натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям;

Тип топочного устройства – с решеткой водоохлаждаемой, беспровальной типа РОУ; с ручной загрузкой топлива, с возможностью установки механизированной загрузки.

Вид топлива - бурый уголь, мелкие древесные отходы;

Конструкция экранов должна обеспечивать закручивание водного потока внутри труб;

Габаритные размеры не более (Д*Ш*В) – 3140*2020*2570.

4. Условия эксплуатации

4.1. Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69

4.2. Категория размещения оборудования 4 по ГОСТ 15150-69

4.3. Место установки водогрейного котла в помещении угольной котельной

4.4. Категория помещения по пожаро и взрывоопасности по СП 12.1313.0-2009 – В2, по ПУЭ – П-IIа.

4.5. Категория помещения по СП АС-03 - зона свободного доступа.

4.6. Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации - Воздух, давление – атмосферное, температура от+45 до +10, относительная влажность 70%.

5. Требования к надежности оборудования

5.1. Срок службы не менее 10 лет.

5.2. Наработка на отказ не менее – 5000 ч.

5.3. Срок службы между капитальными ремонтами не менее 3 лет.

6. Требования к конструкции, материалам, монтажно-технические требования

6.1. Степень защиты водогрейного котла IP 54 по ГОСТ 17494-87

6.2. Котел состоит из девяти водотрубных экранов. Четырех внутренних – правого и левого боковых, потолочного, заднего топочного, образующих топочное пространство котла. Четырех наружных – правого и левого боковых, потолочного, задней конвективный, составляющих конвективную систему котельного агрегата.

6.3. Основной материал стенки водогрейного котла сталь ст.20,  в комплекте ответные фланцы, прокладки, крепёж; болты для крепления агрегата.

6.4. Маркировка оборудования должна быть выполнена на металлической табличке надёжно закреплённой на корпусе. Сведения в табличке отмечаются тиснением, гравировкой или иным подобным способом.

6.5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. Габаритные размеры должны обеспечивать погрузку и перевозку по ж/д, морем и автотранспортом.

6.6. Котел не должен относиться к опасным производственным объектам.

7. Требования к комплектности

7.1. Котел, техническая документация (паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, чертежи котла).

8. Требования по безопасности оборудования

8.1. Котел должен быть выполнен в соответствии с требованиями ограничения воздействия на окружающую среду, установленными действующими нормативными актами.

8.2. Оборудование должно соответствовать всем требованиям по технической безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Условия поставки продукции:

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору транспортных средств, условия и сроки хранения продукции и документация  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя оборудования, требованиям ГОСТ, ОСТ  и др. нормативно-технической документации.

- Сроки поставки оборудования: июль 2017 г.

- Условия оплаты: Цена оборудования должна включать транспортные расходы,

действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора.

Без предоплаты, расчет за поставленное оборудование осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания передаточных документов (товарной накладной формы ТОРГ-12, и счета-фактуры).

Расчеты между сторонами производится по факту в рублях в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемое оборудование – в течение 1 (одного) года с момента

получения оборудования, если иной срок не указан в сертификате или паспорте качества завода изготовителя.

Поставщик должен за свой счет и в сроки,  согласованные с заказчиком, устранить любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

Начальник ПТО                                                                                                          К.В. Крамар

Начальник участка угольных котельных	 В.А. Ершов

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора _______________ А.В. Ануфриенко «_____»___________20___г.