Приложение № 1 к документации

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципального	 унитарного

предприятия электрических сетей

города Дивногорска

В.А. Горбунов

_________________________

«___» _________________ 2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и приборов учета электроэнергии программно-технического комплекса СУП-04 для замены вышедших из строя в процессе эксплуатации в сетях Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г. Дивногорска

г. Дивногорск 2017

Содержание

1. Общие сведения	4

1.1. Предмет закупки	4

1.2. Наименованиезакупки	4

1.3. Назначение закупки	4

1.4. Основание для проведения закупки	4

1.5. Сроки поставки продукции	4

1.6. Ценовые показатели закупки

1.7. Источник финансирования	4

1.8. Технические характеристики оборудования и приборов учета	4

1.9. Перечень и объемы поставки продукции	4

1.10. Условия оплаты	4

2. Общие технические требования	4

3. Требования к приборам учета электроэнергии	5

3.1. Общие функциональные возможности приборов учета электроэнергии	5

4. Требования к устройству сбора и передачи данных УСПД PLC	6

4.1. Общие функциональные возможности УСПД PLC	6

5. Требования к выносному дисплею PLC D	6

5.1. Общие функциональные возможности PLC D	6

6. Метрологические и другие требования к оборудованию и приборам учета лектроэнергии:	6

7. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:	7

8. Гарантийные обязательства	7

9. Требования к поставщику	7

10. Требования к поставке и приемке продукции	7

11. Адрес поставки и контакты	7

Таблица №1. Характеристики приборов учета электроэнергии	8

Таблица №1 (продолжение). Характеристики приборов учета электроэнергии	9

Таблица №1 (продолжение). Характеристики приборов учета электроэнергии	10

Таблица №1 (продолжение). Характеристики приборов учета электроэнергии	11

Таблица №2. Характеристики УСПД PLC	12

Таблица №3. Характеристики PLC D.	12

Таблица №4. Наименование и количество продукции	13

Условные обозначения и сокращения

ВЛ - воздушная линия;

КЛ - кабельная линия;

ЖКИ – жидко-кристаллический индикатор;

ПТК – программно-технический комплекс;

РП – распределительная подстанция;

СУП-04 - система учета потребления энергии в сетях 0,4кВ;

ТЗ – техническое задание;

ТП – трансформаторная подстанция;

УСПД PLC- центральный модуль PLC сети для сбора и передачи информации внешним потребителям;

FLASH - вид твердотельной полупроводниковой энергонезависимой и перезаписываемой памяти;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

PLC_D – выносной пользовательский дисплей с модемом PLC;

RFM - коммуникация, построенная на принципах беспроводной передачи данных;

RS-232 - стандарт передачи данных по проводному дуплексному последовательному каналу связи.

# 1. Общие сведения

## 1.1. Предмет закупки

## Право заключения договора на поставку оборудования и приборов учета электроэнергии ПТК СУП-04.

## 1.2. Наименование закупки

## Поставка оборудования и приборов учета электроэнергии ПТК СУП-04, для замены, вышедших из строя в процессе эксплуатации в сетях Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Дивногорска.

## 1.3. Назначение закупки

Текущая эксплуатация действующей ПТК СУП-04 в электрических сетях Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Дивногорска (далее МУПЭС).

## 1.4. Основание для проведения закупки

Регламентированная закупка, утвержденная Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017г.

Замена вышедшего из строя оборудования и приборов учета электроэнергии в процессе эксплуатации в электрических сетях МУПЭС.

## Сроки поставки продукции

Не более 45 дней от даты подписания договора поставки. Стадии выполнения, форма и сроки оплаты определяются договором.

## Источник финансирования

Производственная деятельность предприятия.

## 1.7. Технические характеристики оборудования и приборов учета

Технические характеристики приборов учета приведены в таблице №1.

Технические характеристики УСПД PLC приведены в таблице №2.

Технические характеристики выносного дисплея PLC_D приведены в таблице №3.

К поставке допускаются оборудование и приборы учета электроэнергии, программно- и технически совместимые с ПТК СУП-04, эксплуатируемой в электрических сетях МУПЭС г.Дивногорска.

## 1.8. Перечень и объемы поставки продукции

Перечень и объемы поставки продукции приведены в таблице №4.

## 1.9. Условия оплаты

Безналичный расчет. Авансовый платеж в размере 50% от стоимости товара. Окончательная оплата производится в течение 30 календарных дней со дня поставки продукции на склады Грузополучателя в полном объёме.

# 2. Общие технические требования

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее I квартала 2017 года.

Поставляемое оборудование и приборы учета должны соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +55.

На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (паспорт-формуляр). На каждое наименование поставляемого оборудование должны быть представлены сертификаты качества и руководства по эксплуатации.

Типы измерительного оборудования и приборов учета должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и обеспечивать технические и функциональные возможности. Кроме того, конструкция элементов измерительного оборудования и приборов учета должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

# 3. Требования к приборам учета электроэнергии

Приборы учета электроэнергии должны свободно интегрироваться и иметь полную программную и техническую совместимость с компонентами ПТК СУП-04, обеспечивая, при замене неисправного оборудования, восстановление измерений требуемых параметров электрической сети и передачу информации об измеряемых параметрах на УСПД PLC по проводам ВЛ(КЛ)-0,4 кВ или радиоканалу.

Приборы учета электроэнергии должны быть оснащены средствами автоматики управления нагрузкой потребителя.

Приборы учета должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации.

Для установки на опорах ВЛ-0,4 кВ, приборы учета должны комплектоваться герметичными стальными футлярами (защитными оболочками) и стальными хомутами. Защитные оболочки для уличной установки приборов учета электроэнергии должны иметь степень защиты не хуже IP-54 по ГОСТ 14254-96.

Прибор учета электроэнергии должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства.

Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005.

Комплект поставки прибора учета электроэнергии должен включать:

- прибор учета электроэнергии;

- защитная оболочка (комплектуется для уличной установки);

- стальные хомуты (комплектуется для уличной установки);

- паспорт (паспорт-формуляр);

- действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре)).

## 3.1. Общие функциональные возможности приборов учета электроэнергии

Модификации и исполнения приборов учета, по согласованию с Покупателем, должны иметь возможность и обеспечивать:

- учет активной электрической энергии по двум направлениям в однофазных цепях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц в многотарифном режиме в классе точности 1% (1-фазные приборы учета электроэнергии);

- учет активной и реактивной электрической энергии по двум направлениям в однофазных или трехфазных цепях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц в многотарифном режиме в классе точности 0.2S, 0.5S и 1% (3-фазные приборы учет электроэнергии);

- измерение и контроль текущих электрических параметров: амплитуды тока и напряжения, активной и реактивной мощности, частоты;

- определение состояния коммутационной аппаратуры;

- управление оборудованием;

- наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации;

- передачу данных по сети 0,4кВ с использованием интерфейса PLC или радиомодема, работающего параллельно с PLC интерфейсом;

- регистрацию превышения заданного порога потребляемой мощности по активной энергии и (или) потребляемому току;

- автоматическое ограничение на устанавливаемый интервал времени и полное прекращение подачи электрической энергии, в целях защиты имущества потребителей от нарушений режимов энергоснабжения при превышении установленных порогов (напряжения,  тока, мощности, температуры прибора учета);

- дистанционное, путем передачи команды оператором по каналам ПТК СУП-04, ограничение или прекращение подачи электрической энергии потребителю, при нарушениях условий договоров электроснабжения;

- учет трех независимых однофазных цепей (три однофазных прибора учета в одном корпусе);

- учет двух независимых однофазных цепей (два однофазных прибора учета в одном корпусе).

# 4. Требования к устройству сбора и передачи данных УСПД PLC

Устройства сбора и передачи данных УСПД PLC должны свободно интегрироваться и иметь полную программную и техническую совместимость с компонентами ПТК СУП-04 МУПЭС, обеспечивая, при замене неисправного оборудования, восстановление обмена информацией с узлами учета ПТК СУП-04 по проводам ВЛ(КЛ)-0,4 кВ или радиоканалу, а также с информационными системами верхнего уровня ПТК СУП-04 с помощью внешнего GSM модема, подключаемого к интерфейсу RS-232.

УСПД PLC должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации.

Комплект поставки УСПД PLC должен включать:

- устройство сбора и передачи данных УСПД PLC;

- паспорт (паспорт-формуляр).

## 4.1. Общие функциональные возможности УСПД PLC

Модификации и конфигурации УСПД PLC, по согласованию с Покупателем, должны иметь возможность и обеспечивать:

- сбор информации с приборов учета электроэнергии по сети 0,4кВ с использованием интерфейса PLC или радиомодема, работающего параллельно с PLC интерфейсом;

- трансляцию команд управления и реконфигурации к приборам учета по каналам связи;

- подключение персонального компьютера для непосредственного доступа к информации каждого прибора учета электроэнергии;

- подключение внешнего GSM модема для связи с информационными системами верхнего уровня.

# 5. Требования к выносному дисплею PLC D

Выносные дисплеи PLC D должны свободно интегрироваться и иметь полную программную и техническую совместимость с компонентами ПТК СУП-04 МУПЭС, обеспечивая, при замене неисправного оборудования, восстановление функции дублирования информационного дисплея прибора учета электроэнергии конкретного потребителя.

PLC D должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации.

Комплект поставки PLC D должен включать:

- выносной дисплей PLC D;

- паспорт (паспорт-формуляр).

## 5.1. Общие функциональные возможности PLC D

PLC D, должны иметь возможность и обеспечивать:

- дублирование информации прибора учета конкретного потребителя;

- ручной выбор «перелистывание» пунктов меню с информацией;

- подключение персонального компьютера для программирования настроек;

- хранение и просмотр архива полученной от прибора учета информации.

# 6. Метрологические и другие требования к оборудованию и приборам учета электроэнергии:

Приборы учета электроэнергии должны иметь:

свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений;

паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в эксплуатацию.

Оборудование и приборы учета электроэнергии должны иметь:

руководство по монтажу;

руководство по эксплуатации.

# 7. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

Оборудование и приборы учета электроэнергии должны обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ.

Оборудование и приборы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией.

Условия хранения приборов учета должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

# 8. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует срок нормальной эксплуатации оборудования и приборов учета электроэнергии (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования потребителя или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента получения продукции Покупателем.

Гарантия качества продукции распространяется и на все составляющие ее части (комплектующие изделия).

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты оборудования и приборов учета электроэнергии, то Поставщик обязан их устранить или заменить некачественный товар за свой счет в сроки и порядке согласованные с Покупателем.

# 9. Требования к поставщику

Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковки, которая исключает повреждение товара при перевозке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, последняя подлежит замене за счет Поставщика на продукцию надлежащего качества в сроки, согласованные сторонами.

Участник процедуры закупки не должен:

- находиться в процессе ликвидации (для юридического лица);

- быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

# 10. Требования к поставке и приемке продукции

Поставка и приемка продукции осуществляется в соответствии с условиями договора.

# 11. Адрес поставки и контакты

По вопросам требований к оборудованию, приборам учета электроэнергии и их количеству обращаться по адресу: 663090, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Гримау, 27, Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей г.Дивногорск.

- Инженер по наладке и совершенствованию технологии и эксплуатации АСКУЭ
МУПЭС г.Дивногорска, Е.А. Колейчик, тел.: 89029653495.

- Заместитель главного инженера МУПЭС г.Дивногорска, И.В. Тутукин,

тел.: 89048974822.

## Таблица №1. Характеристики приборов учета электроэнергии

| Наименование параметров | Однофазные приборы | Трехфазные приборы учета электроэнергии прямого включения | Трехфазные приборы учета электроэнергии полукосвенного включения | Трехфазные приборы учета электроэнергии косвенного включения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики измерений |
| Класс точности (активная/реактивная), не хуже | 1,0 по двум направлениям | 0,5S, 0.2S / 1 по двум направлениям |
| Номинальное рабочее напряжение Uном | 230 В | 3х230/400 В | 3х57,7/100 В |
| Диапазон рабочих напряжений | 160-260 В | 176-264 В | 46-70 В |
| Номинальный (максимальный) рабочие токи Iном(Iмакс) | 5(80) А | 5(80) А | 5(7,5) А | 1(2) А |
| Диапазон рабочих токов Iном = 5 А | 0,2 А – 80,0 А | 0,05 – 80,0 А | 0,05 – 7,5 А | 0,05 – 16 А |
| Порог чувствительности при Iном =5 А не хуже | 0,2 А |  |  |  |
| Диапазон рабочих частот сети | 47,5-52,5 Гц |
| Количество направлений учёта | 2 |
| Характеристики каналов измерения нагрузкой |
| Максимальный ток для реле, не менее | 100 А | 8 А |
| Средства защиты от несанкционированного доступа |
| Парольная защита | Есть |
| Электронные пломбы на крышках корпуса и клеммных зажимов | Есть |
| Защита от воздействия магнитного поля | Есть |
| Защита от изменения кода программы | Есть |
| Механические пломбы | Есть |
| Условия эксплуатации |
| Климатическое исполнение | от -40 до +55 °С |
| Дополнительные параметры |
| Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 36 месяцев |
| Межповерочный интервал, не менее | 12 лет |
| Средний срок службы, не менее | 30 лет |

## Таблица №1 (продолжение). Характеристики приборов учета электроэнергии

| Хранение и представление информации |
| --- |
| Минимальная единица представления энергии на индикаторе | 1 Вт*час |
| Интервал записи показаний в архив счетчика ( стандартный; ( по выбору. | 30 мин; 1 мин – 12 час |
| Емкость архива, не менее | 1500 записей |
| Сохранность данных счетчика при отключении питания, не менее | 30 лет |
| Уход встроенных часов реального времени не более | ± 0,5 с/сут |
| Тарификация |
| Количество тарифных зон, не менее | 4 |
| Число тарифов, не менее | 4 |
| Максимальный устанавливаемый интервал действия тарифной зоны | 24 ч |
| Дискретность установки интервала действия тарифной зоны | 30-60 мин |
| Информационные каналы обмена с ПТК СУП-04 |
| Интерфейс физического уровня |
| Интерфейс физического уровня (для подключения прибора учета к COM или USB порту компьютера) | BBnet |
| Протокол передачи | BBnet |
| Интерфейс PLC для линий 0,4 кВ |
| Способ подключения | 1-фазная сеть 220 В (нейтраль – фаза) | 1-фазная или 3-фазная сеть 220 В (нейтраль – фаза) |
| Скорости передачи данных | 400, 800, 1600 бит/сек |
| Полоса частот | 20-25 кГц |
| Чувствительность приемника, не хуже | 10 мВ |
| Параметры радиомодема (RFM модуль) |
| Диапазон используемых частот | 433,05-434,65 МГц |

## Таблица №1 (продолжение). Характеристики приборов учета электроэнергии

| Измеряемые и рассчитываемые в реальном времени параметры |
| --- |
| Действующее значение напряжения переменного тока, В ( номинальное, Uном; ( (Uном межфазное); ( рабочее; ( аварийное. | да ( да да | да да да да |
| Действующее значение силы переменного тока, А ( номинальное, Iном; ( рабочее; ( аварийное. | да да да |
| Частота основной гармоники, Гц | да |
| Фазовый угол основной гармоники переменного напряжения и тока, эл.град ( рабочее; ( аварийное. | да да |
| Симметричные составляющие напряжений основной частоты, В Нулевая последовательность; ( рабочее; ( аварийное. Прямая последовательность; ( номинальное, Uном; ( рабочее; ( аварийное. Обратная последовательность. ( рабочее; ( аварийное. | да да да да да да да |

## Таблица №1 (продолжение). Характеристики приборов учета электроэнергии

| Измеряемые и рассчитываемые в реальном времени параметры |
| --- |
| Симметричные составляющие силы токов, А Нулевая последовательность; ( рабочее; ( аварийное. Прямая последовательность; ( номинальное, Iном; ( рабочее; ( аварийное. Обратная последовательность. ( рабочее; ( аварийное. | да да да да да да да |
| Мощность 3-фазного переменного тока активная, при (cos((=1, Вт | ( | да |
| Мощность 3-фазного переменного тока реактивная, при (sin((=1, вар | ( | да |
| Мощность 3-фазного переменного тока полная, ВА | ( | да |
| Мощность 1-фазного переменного тока активная, при (cos((=1, Вт | да | да |
| Мощность 1-фазного переменного тока реактивная, при (sin((=1, вар | да | да |
| Мощность 1-фазного переменного тока полная, ВА | да | да |

## Таблица №2. Характеристики УСПД PLC

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном | 220 В |
| Предельный диапазон напряжений | 0,5 ( 1,5 Uном |
| Номинальная частота сети | 50 Гц ± 5% |
| Рабочий температурный диапазон | от -40 до +55 °С |
| Средний срок службы, не менее | 30 лет |
| Информационные каналы |
| Интерфейс физического уровня |
| Интерфейс физического уровня (для подключения УСПД к COM или USB порту компьютера) | BBnet |
| Интерфейс RS-232 |
| Интерфейс (для подключения внешнего GSM модема) | В соответствие со стандартом RS-232 |
| Интерфейс PLC для линий 0,4 кВ |
| Способ подключения | 1-фазная или 3-фазная сеть 220 В (нейтраль – фаза) |
| Скорости передачи данных | 400, 800, 1600 бит/сек |
| Полоса частот | 20-25 кГц |
| Чувствительность приемника, не хуже | 10 мВ |
| Параметры радиомодема (RFM модуль) |
| Диапазон используемых частот | 433,05-434,65 МГц |

## Таблица №3. Характеристики PLC D.

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | 220 В |
| Диапазон напряжений питания | 170-265 В |
| Номинальная частота сети | 50 Гц ± 5% |
| Диапазон температур ( рабочий (с сохранением отображения на ЖКИ); ( предельный | от -10 до +55 °С от -40 до +70 °С |
| Интерфейс PLC |
| Способ подключения | 1-фазная сеть 220 В (нейтраль – фаза) |
| Скорости передачи данных | 200, 400, 800, 1600 бит/сек |
| Полоса частот | 20-25 кГц |
| Чувствительность приемника, не хуже | 20 мВ |
| Хранение и представление информации |
| Глубина архива показаний прибора учета, не менее | 2000 записей |
| Время сохранения настроек и информации во FLASH, не менее | 20 лет |

## Таблица №4. Наименование и количество продукции

| № | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство 1-фазный многотарифный электронный прибор учета активной энергии по двум направлениям с автоматикой контроля за нагрузкой, прямого включения, класс точности 1,0, 5(80)А, 230В, IP21, 1 реле 100А, наличие интерфейсов: Bbnet, PLC | 30 |
| 2 | Защитная оболочка IP54 со стальными хомутами для установки 1-фазных приборов учета на опоры | 15 |
| 3 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство 1-фазный многотарифный электронный прибор учета активной энергии по двум направлениям с автоматикой контроля за нагрузкой, прямого включения, класс точности 1,0, 5(80)А, 230В, IP21, 2 реле 100А, наличие интерфейсов: Bbnet, PLC 2 фазы (два однофазных прибора учета в одном корпусе) | 10 |
| 4 | Защитная оболочка IP54 со стальными хомутами для установки 1-фазных приборов учета на опоры (для однофазных приборов учета с 2-я реле) | 10 |
| 5 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство 3-фазный многотарифный электронный прибор учета активной и реактивной энергии по двум направлениям с автоматикой контроля за нагрузкой, прямого включения, класс точности 0,5S, 5(80)А, 230/400В, 3 реле 100А, наличие интерфейсов: Bbnet, PLC 3 фазы. | 95 |
| 6 | Защитная оболочка IP54 со стальными хомутами для установки 3-фазных приборов учета на опоры | 60 |
| 7 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство 3-фазный многотарифный электронный прибор учета активной и реактивной энергии по двум направлениям с автоматикой контроля за нагрузкой прямого включения, класс точности 0,5S, 5(80)А, 230/400В, 3 реле 100А, наличие интерфейсов: Bbnet, PLC 3 фазы, радиомодем | 45 |
| 8 | Защитная оболочка IP54 со стальными хомутами для установки 3-фазных приборов учета на опоры | 30 |
| 9 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство 3-фазный многотарифный электронный прибор учета активной и реактивной энергии по двум направлениям с автоматикой контроля за нагрузкой полукосвенного включения, класс точности 0,5S, 5(7,5)А, 230/400В, наличие интерфейсов: Bbnet, PLC 3 фазы | 30 |
| 10 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство 3-фазный многотарифный электронный прибор учета активной и реактивной энергии по двум направлениям с автоматикой контроля за нагрузкой полукосвенного включения, класс точности 0,5S, 5(7,5)А, 230/400В, RFM модуль, наличие интерфейсов: Bbnet, PLC 3 фазы, радиомодем | 30 |
| 11 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство сбора и передачи данных УСПД PLC с функцией трансляции команд управления и реконфигурации к приборам учета электроэнергии, наличие интерфейсов: Bbnet, RS-232, PLC | 5 |
| 12 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство сбора и передачи данных УСПД PLC с функцией трансляции команд управления и реконфигурации к приборам учета электроэнергии, наличие интерфейсов: Bbnet, RS-232, PLC, радиомодем | 4 |
| 13 | Программно-управляемое микропроцессорное устройство выносной пользовательский дисплей PLC D с функцией дублирования дисплея прибора учета потребителя, наличие интерфейсов: PLC. | 70 |
|  | Итого | 434 |

Разработал:

Начальник участка АСКУЭ						      	   	   Е.А. Колейчик

Согласованно:

Зам. директора по экономическим вопросам						 Л.Л. Санникова

Главный инженер									          Е.А. Привалихин