**Журнал учета технологических нарушений за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект (место отключе-ния) | Дата и время отключе-ния | Дата и время включения | Продолжи-тельность отключе-ния | Причина.  Принятые меры по устранению | Количество отключенных объектов | Примечание |
| 1 | **п/ст 102**  **ф 102-8** | **10.01.17.**  **19-15** | **10.01.17.**  **20-15** | 1 час | **Отключился от МТЗ, повреждение на отпайке «Ж» Ф 102-8** | **10** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 2 | **п/ст 102**  **ф 102-8** | **13.01.17.**  **02-35** | **13.01.17.**  **03-30** | 55 мин | **Земляная защита. Повторно вкл** | **10** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 4 | 105-4 | 28.02.17.  14-44 | 28.02.17.  15-30 | 1 час 14мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 5 | 105-4 | 28.02.17.  17-15 | 28.02.17.  17-40 | 25 мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 6 | 105-4 | 28.02.17.  19-20 | 28.02.17.  22-00 | 2 часа 40 мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 7 | 105-4 | 01.03.17.  03-50 | 01.03.17.  04-40 | 50 мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 8 | **105-6** | **07.03.17**  **11-40** | **07.03.17**  **18-10** | **6 часов 30мин** | **Отключился от МТЗ, повреждение на отпайке «А» Ф 105-6** | **100** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 9 | 105-4 | 10.03.17.  17-25 | 01.03.17.  18-15 | 50 мин | Отключился от МТЗ. Повторно вкл | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 10 | 104-8 | 16.03.17  13-46 | 16.03.17  16-10 | 2 часа 24мин | Земляная защита. Повреждение КЛ-6кВ  Ф104-8 отп. В. | 20 | Принадлежит  МУПЭС |
| 11 | п/ст 104  ф104-10;104-7;104-4;104-1 | 22.03.17  14-22 | 22.03.17  14-35 | 13мин | Земляная защита. Сгоревший проходной изолятор ф С. ТП 2/104-7 | 40 | Принадлежит  МУПЭС |
| 12 | **п/ст 102**  **ф 102-8** | **31.03.17**  **05-38** | **31.03.17**  **06-05** | **27мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **10** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 13 | **Ф105-7** | **31.03.17**  **11-50** | **31.03.17**  **17-08** | **5 часов 18мин** | **Отключился от МТЗ. Обрыв провода на ВЛ-6кВ ф105-7** | **100** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 14 | **Ф109-8** | **02.04.17**  **00-30** | **02.04.17**  **01-10** | **40 мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **4** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 15 | **Ф105-6** | **29.04.17**  **05-00** | **29.04.17**  **11-09** | **5часов 9минут** | **Отключился от МТЗ. Повреждение на отпайке от опоры №79 на Золотую горку** | **100** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 16 | **Ф102-8** | **29.04.17**  **08-00** | **29.04.17**  **14-20** | **6часов 20мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **10** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ф105-4 | 02.05.17  23-55 | 03.05.17  01-58 | 1 час 2 мин | Отключился от МТЗ. Повторно вкл | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 18 | **Ф102-8** | **02.05.17**  **23-57** | **03.05.17**  **01-00** | **1 час 3 мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **10** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 19 | **Ф105-4** | **03.05.17**  **03-50** | **03.05.17**  **04-40** | **50 мин** | **Земляная защита, отключена отпайка «Е» Ф105-4** | **100** | **Принадлежит**  **Оборон-энерго** |
| 20 | Ф104-6 | 07.05.17  11-13 | 07.05.17  13-00 | 1 час 47 мин | Земляная защита. Повреждение ВЛ-6кВ  Ф104-3 отп. З. | 15 | Принадлежит  МУПЭС |
| 21 | **Ф105-4** | **08.05.17**  **09-10** | **08.05.17**  **10-00** | **50мин** | **Отключился от МТЗ. Отключена отпайка «Е» Ф105-4** | **100** | **Принадлежит**  **Оборон-энерго** |
| 22 | Ф109-8 | 08.05.17  15-49 | 08.05.17  16-39 | 50 мин | Отключился от МТЗ. Повторно вкл | 4 | Принадлежит  МУПЭС |
| 23 | Ф104-9 | 11.05.17  10-45 | 11.05.17  11-10 | 25мин | Отключился от МТЗ. Повреждение КЛ-6кВ Ф104-4 | 10 | Принадлежит  МУПЭС |
| 24 | Ф109-9 | 25.05.17  21-50 | 25.05.17  22-30 | 40 мин | Земляная защита. Повреждение КЛ-6кВ Ф109-9 | 1 | Принадлежит  МУПЭС |
| 25 | Ф105-7 | 10.06.17  12-10 | 10.06.17  12-35 | 20 мин | Земляная защита. Повторно вкл | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 26 | **п/ст 104**  **2Т** | **11.06.17**  **13-00** | **11.06.17**  **14-30** | **1 час 30 мин** | **Отключился от МТЗ. Повторно вкл** | **60** | **Принадлежит**  **СРЭС** |
| 27. | п/ст№105  Ф105-8 | 20.07.17  04-30 | 20.07.17  11-35 | **7 час 5 мин** | Земляная защита, повреждение на опоре №26 ф105-8 | **100** | Принадлежит  МУПЭС |
| 28. | п/ст№104  Ф104-3  п/ст№104  Ф 104-10 | 02.08.17  13-15  02.08.17  13-15 | 02.08.17  14-10  02.08.17  14-10 | 55 мин  55 мин | Повреждена КЛ-6КВ между ТП1/104-10 и ТП 2/104-10  Повреждена КЛ-6КВ между ТП1/104-10 и ТП 2/104-10 | 5  5 | Принадлежит  МУПЭС  Принадлежит  МУПЭС |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | П/ст 104 Ф 104-6 | 13.09.17.  10-55 | 13.09.17  11-35 | 40 мин. | Поврежден Портальный ЛР-6кВ на П/ст 104 Чкаловская | 10 | Принадлежит СРЭС |
| 31. | П/ст 104 Ф 104-5 | 13.09.17.  12-10 | 13.09.17.  13-00 | 50 мин. | Повреждение КЛ-6кВ Ф 104-5 от ТП 8/104-5-1 до опоры №3 | 1 | Принадлежит МУПЭС |
| 32. | П/ст 104 Ф 104-4 | 13.09.17  11-35 | 13.09.17.  13-30 | 1 час 5 мин. | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП 27/104-3-4-10 до опоры №8 | 20 | Принадлежит МУПЭС |
| 31 | П/ст 105  Ф105-4 | 13.09.17  21-00 | 13.09.17  21-30 | 30 мин. | Повреждение ВЛ-6кВ Ф 105-4 отпайка «Е»0 | 100 | Принадлежит Оборонэнерго |
| 32 | П/ст 104  Ф104-3,104-4 | 25.09.17  10-27 | 25.09.17  10-43 | 16 мин. | Откл. от МТЗ Ф 104-4,104-3 |  | Принадлежит СРЭС |
| 33 | П/ст 104  Ф104-5 | 03.10.17  14-30 | 03.10.17  14-50 | 20 мин. | Повреждение КЛ-6кВ от оп. №5»б» до ТП 1/104-5-1 | 40 | Принадлежит МУПЭС |
| 34 | П/ст 109 Ф 109-1 | 27.10.17  19-45 | 27.10.17.  19-55 | 20 мин. | Ф 109-1 откл. От МТЗ | 60 | Принадлежит МУПЭС |
| 35 | П/ст 105  Ф104-1 | 03.11.17  03-45 | 03.11.17  04-15 | 30 мин | Ф 104-1 откл. От МТЗ | 20 | Принадлежит МУПЭС |
| 36 | П/ст 105 Ф105-4 | 04.11.17  08-00 | 04.11.17.  11-00 | 3 часа. | Ф 105-4 упало дерево на ВЛ-6кВ | 100 | Принадлежит МУПЭС |
| 37 | П/ст 104 | 04.11.17  07-55 | 04.11.17.  09-00 | 2часа 5мин. | Возгорание тсн и МВ-6кВ |  | Принадлежит СРЭС |
| 38 | П/ст 109  Ф109-8 | 04.11.17  06-10 | 04.11.17  07-50 | 1 час 40мин. | Ф 109-8 откл. От МТЗ | 20 | Принадлежит СРЭС |
| 39 | П/ст 104  Ф104-6 | 04.11.17.  06-20 | 04.11.17.  07-50 | 1час 30мин. | Ф 104-6 откл. От МТЗ | 40 | Принадлежит СРЭС |
| 40 | П/ст 105 | 05.11.17.  15-00 | 05.11.17.  16-00 | 1час | Откл. ВЛ-35кВ от РЗА |  | Принадлежит СРЭС |
| 41 | П/ст 105  Ф105-7 | 07.11.2017  16-50 | 07.11.2017  21-40 | 4 час 50 мин | Повреждение ВЛ-6кВ Ф105-7 | 150 | Принадлежит СРЭС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |