**Журнал учета технологических нарушений.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект (место отключения) | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина.  Принятые меры по устранению | Количество отключенных объектов | Примечание |
| 1 | Ф105-4 | 01.01.14  11-05 | 01.01.14  11-34 | Земляная защита, Повторно вкл | 100 | Принадлежит  ОборонЭнерго |
| 2 | Ф 104-1 | 05.01.14  12-55 | 05.01.14  18-00 | МТЗ, сорванный изолятор на ТП 5/104-5 | 40 | Принадлежит  МУПЭС |
| 3 | Ф 104-5 | 06.01.14  10-15 | 06.01.14  10-45 | МТЗ. Откл. поврежденную КЛ-6кВ, от оп№8 отп «З» до тп 10/104-5-1 | 34 | Принадлежит  МУПЭС |
| 4 | 110-1 | 28.03.14  09-10 | 28.03.14  16-15 | Откл от МТЗ, снято дерево в пролете оп№1-№2 | нет | Принадлежит  МУПЭС |
| 5 | 100-9 | 21.04.14. 03-50 |  | п/ст 100 к.з и возгорание КЛ-10 в яч ф100-1. 1СШ-10КВ отключилась | 1 | Принадлежит  СРЭС |
| 6 | Ф105-7 | 26.04.14. 08-50 | 26.04.14. 09-15 | МТЗ, повторно. | 100 | Принадлежит СРЭС |
| 7 | Ф105-3 | 26.04.14. 08-55 | 26.04.14. 10-15 | МТЗ, Откл. поврежденную КЛ-6кВ, от оп№7 отп «В» до тп 3/105-3-8 | 60 | Принадлежит  МУПЭС |
| 8 | Ф105-7 | 26.04.14. 10-35 | 26.04.14. 14-40 | МТЗ, Откл. поврежденную КЛ-6кВ, от оп№14отп «Н» до тп 27/105-7 | 100 | Принадлежит потребителю |
| 9 | Ф105-4  Ф105-6 | 17.05.14. 11-15 | 17.05.14. 12-30 | МТЗ, снято упавшее дерево оп№5 отп «Е» Ф 105-6,тп 18/105-6 завернул изолятор и натянул провод | 300 | Принадлежит СРЭС |
| 10 | Ф105-6 | 18.05.14. 02-50 | 18.05.14. 04-10 | МТЗ, сбита оп №29 Ф 105-6,ОТК отп на тп 32/105-6 | 100 | Принадлежит  СРЭС |
| 11 | Ф105-4 | 18.05.14. 08-05 | 18.05.14. 13-10 | МТЗ, снято упавшее дерево в пролете оп№4-5 отп «Е» Ф 105-4, | 100 | Принадлежит  ОборонЭнерго |
| 12 | Ф 104-4 | 30.06.14  08-10 | 30.06.14  08-35 | МТЗ, оп №5 отп «з» Ф104-4 между изоляторами концевой муфты птица--убрали | 38 | Принадлежит  МУПЭС |
| 13 | Ф105-3 | 21.07.14  09-40 | 21.07.14  10-30 | Откл. поврежденную КЛ-6кВ, от оп№7 отп «А» до тп 3/105-3-8 | 60 | Принадлежит  МУПЭС |
| 14 | Ф104-5 | 21.07.14  09-40 | 21.07.14  09-40 | Откл. поврежденную КЛ-6кВ, от оп№8 до оп №8»з» | 34 | Принадлежит  МУПЭС |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ф105-3  Ф105-7 | 22.07.14  07-15 | 22.07.14  08-30 | МТЗ, Повторно вкл. п/ст №105 | 160 | Принадлежит  СРЭС |
| 16 | Ф104-1 | 13.07.14  18-40 | 13.07.14  19-10 | МТЗ, Повторно вкл. | 75 | Принадлежит  МУПЭС |
| 17 | Ф104-1 | 02.08.14  14-09 | 02.08.14  14-09 | МТЗ, Повторно вкл. | 75 | Принадлежит  МУПЭС |
| 18 | Ф105-4 | 11.04.14  23-55 | 12.04.14  00-55 | МТЗ, откл отп «Е» оп№70 на «Беркут» | 100 | Принадлежит  ОборонЭнерго |
| 19 | Ф104-6 | 19.08.14. 17-00 | 19.08.14. 17-25 | МТЗ, Повторно вкл | 54 | Принадлежит  МУПЭС |
| 20 | Ф105-4 | 19.08.14. 17-00 | 19.08.14. 17-50 | МТЗ, снято упавшее дерево оп 15 ф105-4 отп /е/ | 100 | Принадлежит  ОборонЭнерго |
| 21 | Ф105-8 | 08.09.14  10-00 | 08.09.14  11-45 | На ТП 5/105-8 убрали убитую кошку,и вкл 105-8 | 78 | Принадлежит  МУПЭС |
| 22 | Ф106-4 | 20.09.14  10-47 | 21.09.14  15-307 | МТЗ,снято упавшее дерево с ВЛ-35кВ | 40 | Принадлежит потребителю |
| 22 | Ф-105-4 | 12.03.15.  12-30 | 12.03.15  15-20 | Земляная защита, закреплен слетевший изолятор на траверсе тп 12/105-4 | 100 | Принадлежит потребителю |
| 23 | Ф- 104-3 | 08.04.15  13-25 | 08.04.15  14-40 | Заменили разлетевшийся изолятор | 36 | Принадлежит  МУПЭС |
| 24 | Ф- 104-8 | 08.04.15  13-25 | 08.04.15  15-15 | Отключили поврежденную КЛ-6кВ, от оп№2 отп «В» до ТП 4/104-8/110-2-3 | 40 | Принадлежит МУПЭС |
| 25 | Ф104-6 | 21.04.15  14-00 | 21.04.15  14-25 | Отключили поврежденную КЛ-6кВ, от оп№12 до ТП 1/104-3-4 | 54 | Принадлежит МУПЭС |
| 26 | Ф104-9 | 21.04.15  14-00 | 21.04.15  15-00 | Отключили поврежденную КЛ-6кВ, от оп№5 отп «З» до тп 27/104-3-4-9 | 68 | Принадлежит МУПЭС |
| 27 | Ф102-5 | 26.04.15  22-40 | 26.04.15  23-35 | Повторно вкл. п/ст №102 |  | Принадлежит СРЭС |
| 28 | Ф105-3, Ф105-7 | 27.04.15  12-50 | 27.04.15  13-20 | Повторно вкл. п/ст №105 | 100 | Принадлежит СРЭС |
| 29 | Ф109-8 | 03.05.15  17-10 | 03.05.15  17-28 | Повторно вкл. п/ст №109 |  | Принадлежит МУПЭС |
| 30 | Ф105-7 | 10.05.2015  14-20 | 10.05.2015  21-30 | Восстановление ВЛ-6 Ф 105-7 опора №3, отпака «А», замена ЛР-6 опора №2 Ф105-7 отпака «А». | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 31 | Ф104-7 | 21.05.15  16-50 | 21.05.15  17-40 | Откл КЛ-6кв Ф104-6 от ТП 9/104-6-7 до  Оп.№ 20Ф 104-6 | 20 | Принадлежит  МУПЭС |
| 32 | Ф105-3 | 24.05.15  9-50 | 24.05.15  13-00 | Демонтаж сгоревшего разрядника оп№12 ф105-3 | 15 | Принадлежит  МУПЭС |
| 33 | 104-4 | 08.06.15  15-00 | 08.06.15  15-45 | На п/ст №105 откл КЛ-6кВ ф104-4 | 60 | Принадлежит  МУПЭС |
| 34 | 105-4 | 09.06.15  07-45 | 09.06.15  08-50 | Отключена отп.»Е» на Беркут |  | Принадлежит  ОборонЭнерго |
| 35 | 105-4 | 10.06.15  20-00 | 10.06.15  22-30 | МТЗ,снято упавшее дерево оп 6 ф105-4 | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 36 | 105-7 | 24.06.15  18-15 | 24.06.15  18-50 | МТЗ, повторно. | 100 | Принадлежит  СРЭС |
| 37 | 105-4 | 06.07.15 10-25 | 06.07.15 11-40 | Земля на фазе А ,отп на запань | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 38 | п/ст 101 и 104 | 13,08,15 16-05 | 13.08.15 19-24 | Пробой изоляции на п/ст101 ячейка ф101-7 |  | Принадлежит срэс |
| 39 | 104-1 | 18.08.15  10-10 | 18.08.15  11-50 | Отключили поврежденную КЛ-6кВ, от оп№1 отп «ж» до тп 4/104-1-5 | 60 | Принадлежит  МУПЭС |
| 40 | 105-4 | 20.08.15  12-30 | 20.08.15  13-20 | Отключена отп.»Е» на Беркут | 60 | Принадлежит  ОборонЭнерго |
| 41 | 105-7 | 24.08.15  04-05 | 24.08.15  09-15 | Замена изолятора на оп. №6А-1 отп. А | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 42 | 104-3 | 22.09.15  04-10 | 22.09.15  11.30 | Выведен в ремонт кл-6кв ф 104-3 от оп. № 2 до тп4/104-3-4-10 | 15 | Принадлежит  МУПЭС |
| 43 | 104-6 | 22.09.15  08-20 | 22.09.15  10-50 | Сработала защита на п/ст 104 ф 104-6 | 20 | Принадлежит СРЭС |
| 44 | 104-6 | 24.09.15 16-10 | 24.09.15  16-20 | Рп 10 замена проходного изолятора ввод Ф 104-3 | 20 | Принадлежит МУПЭС |
| 45 | 101-3 | 24.10.2015  12-10 | 24.10.2015  14-00 | Восстановлен оборванный провод |  | Принадлежит  МУПЭС |
| 46 | 105-4 | 30.11.2015  09-20 | 30.11.15  09-55 | Повторно включен п/ст №105 | 100 | Принадлежит  СРЭС |
| 47 | 105-4 | 30.11.2015  14-50 | 30.11.2015  15-40 | Отключена поврежденная отпайка «Е»  На Беркут |  | Принадлежит  Оборонэнерго |
| 48 | 110-4 | 30.12.2015  22-20 | 30.1492.2015  23-10 | Откл. КЛ-6кВ от п/ст 110 | 1 | Принадлежит  МУПЭС |
| 49 | 104-4 | 18.01.16  21-30 | 19.01.16  03-30 | Откл КЛ-6кВ ф 104-3 от тп 9/104-3-4 до тп 5/104-3-4, Откл КЛ-6кВ ф 104-4 от тп5/104-3-4 до оп.№1»Ж», | 100 | Принадлежит  МУПЭС |
| 50 | 104-10 | 18.01.16  23-25 | 18.01.16  23-45 | Откл поврежденную КЛ- 6кВ ф104-10 от п/ст 104 до тп 1/104-10 | 15 | Принадлежит МУПЭС |
| 51 | 101-3 | 19.01.16  14-30 | 19.01.16  16-00 | Откл КЛ-6кВ ф104-4 от тп12/104-3-4 до тп 6/104-4 яч№7, Откл КЛ-6кВ ф104-4 от тп12/104-3-4 до тп 6/104-4 яч№3 | 21 | Принадлежит МУПЭС |
| 52 | 104-6 | 21.01.16  13-05 | 21.01.16  13-45 | Убрали кота на тп 15/104-3 с шин 6кВ | 57 | Принадлежит  МУПЭС |
| 53 | 104-6 | 27.01.2016  09-30 | 27.01.2015  11-10 | Откл поврежденную КЛ-6кВ от ТП23/104-3-6 до ТП5/104-6-3 | 57 | Принадлежит  МУПЭС |

Главный инженер МУПЭС Иванов В.В.