У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор  М У П Э С г.Дивногорска

_____________________Горбунов  В.А.

“____”  ______________2018г.

Г О Д О В О Й   П Л А Н- Г Р А Ф И К

Капитального, текущего ремонта и технического обслуживания   на кабельных   линиях 6кв                                                                                                          и трансформаторных подстанциях 6/0.4кв

по   М У П Э С   на 2018 год

| N п/п | Диспетчер Наименов. линии | Протя жёность линии км | Диспетчерский номер подстанции и её мощность кВа и тип и сечение кабеля | Год ввода в экспл. | Год посл. кап. Рем- та | Год посл. текущ рем- та | М Е С Я Ц Г О Д А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Янв. | Фев | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авгус | Сен. | Октяб | Нояб. | Дек. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ф 101-2 | 0,35 | ААШВ-3х120 | 1980 | - | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | СКТП-1 63 | 1961 | 2006 | 2010 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-6 | Т-1 |  |  |
| 2. | ф 101-3 | 0,26 | АСБ-3х185 | 1964 | 2005 | 2000 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.025 | АСБл-3х150 | 2008 | - | - |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ф 101-4 | 0.065 | ААШВ-3х120 | 1988 | 2002 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | КТП-6/101-4-6- 2х630 | 1988 | 2013 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  | К | Т-8 | Т-1 |  |  |
| 4. | ф 101-5 | 0,02 | КШВГ-3х50 | 1966 | 1995 | 2004 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-1/101-5-7 630 | 1967 | 2012 | 2008 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  | Т-8 |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-2/101-5-7 560 | 1963 | 2009 | 2013 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-3/101-5-7 630 | 1964 | 2013 | 2009 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 5. | ф 101-6 | 0.5 | ААБ-3х120 | 1980 | 1993 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.5 | ААШВ-3х120 | 1980 | 1993 | 2013 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.1 | ААБл-3х120 | 2005 | 2007 | - |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-7 2х1000 | 1972 | 2007 | 2011 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.05 | ААШВ-3х50 | 1961 | 2001 | - |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | СКТП-11 100 | 1964 | 2006 | 2010 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  | Т-6 | Т-8 | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.025 | ЦААБл-3х120 | 1999 | 2003 | - |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | КТП-6/101-4-6-10 2х630 | 1988 | 2013 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 1.175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ф101-7 | 0,16 | АСБ-3х70 | 1974 | 1983 | - |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.12 | ААШВ-3х150 | 2008 | - | - |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-1 100 | 1960 | 2008 | 2012 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 | Т-8 |  |  |
|  |  | 0.75 | ААШВ-3х120 | 1999 | - | 2011 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-9 160 | 1965 | 2010 | 2007 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  | К | Т-1 | Т-8 |  |  |
|  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ф101-9 | 0.18 | АСБ-3х185 | 1978 | - | 2013 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.08 | АСБ-3х185 | 1978 | - | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 8. | ф101-10 | 0,029 | ААШВ-3х120 | 1961 | 2002 | - |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | ТП-3/101-4-10 320 | 1960 | 2012 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.025 | ААШВ-3х120 | 1987 | 1999 | - |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | КТП-6/101-4-10 2х630 | 1988 | 2013 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.04 | ААШВ-3х95 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | КТП-7/101-6-10 2х1000 | 1972 | 2007 | 2011 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ф101-12 | 0.145 | АСБ-3х185 | 1978 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.045 | АСБ-3х240 | 2003 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.08 | АСБ-3х185 | 1978 | - | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ф102-5 | 0,46 | ЦАСБУ-3х70 | 1997 | - | 2010 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |
| 11. | ф104-1 | 0.17 | ААБ-3х120 | 1984 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-5 320 | 1984 | 2009 | 2013 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.006 | ААБ-3х50 | 1984 | 2009 | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.05 | ААБ-3х50 | 1984 | 2009 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-12 63 | 1985 | 2009 | 2013 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0,132 | ЦАСБ-3х150 | 1998 | 2010 | 2006 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.106 | ЦАСБ-3х185 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-3/104-1-5 2х320 | 1998 | 2008 | 2012 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.2 | АСБ-3х150 | 1981 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-4/104-1-5 2х250 | 1974 | 2012 | 2009 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.31 | АСБ-3х70 | 1976 | 2001 | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-10/104-1-5 2х400 | 1972 | 2005 | 2011 |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-6 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.24 | АСБ-3х150 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | ТП-11/104-5-1 2х400 | 1974 | 2007 | 2011 |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-6 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.135 | ААШВ-3х95 | 1980 | 2006 | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-1/104-1-5 2х320 | 1979 | 2011 | 2007 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.25 | ААБ-3х185 | 1982 | - | 2013 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-9 /104-1-5 2х630 | 1982 | 2006 | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-6 |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.05 | 2ААБх3х150 | 1988 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-13/104-1-5 320+180 | 1988 | 2012 | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-6 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.413 | ААБ-3х150 | 2004 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.035 | ААШВ-3х120 | 2004 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-8/104-1-5 2х320 | 1995 | 2012 | 2008 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.092 | 2ААШВ-3х70 | 1974 |  | 2006 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-22/104-1/ 109-8 2х630 | 1973 | 2005 | 2009 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 2.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ф104-3 | 0,22 | ААБл-3х185 | 2001 | - | 2005 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.32 | АБЛу-3х120 | 1990 | 2006 | 2000 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-4/104-3-4 2х400 | 1990 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  | Т-6 |  | Т-2 |  | Т-1 | Т-8 |  |  |  |
|  |  | 0.01 | АСБ-3х50 | 1967 |  | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-5/104-3 2х160 | 1967 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 | Т-8 |  |  |  |
|  |  | 0.011 | ААБ-3х120 | 2003 | - | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-6/104-3 160+180 | 1967 | 2010 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 | К | Т-1 | Т-8 |  |  |  |
|  |  | 0.19 | ААШВ-3х120 | 1977 | 1993 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-27/104-3-4 2х400 | 1977 | 2009 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.175 | ААШВ-3х185 | 1981 | 1998 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.04 | ААБ-3х185 | 1981 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-11/104-3-4 2х630 | 1979 | 2009 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1 | ААШВ-3х120 | 1982 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-22/104-3-6 2х250 | 1982 | 2006 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.11 | ААБЛ-3х185 | 1982 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-23/104-3-6 2х400 | 1970 | 2011 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 | Т-8 | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.18 | АСБ-3х120 | 1992 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-5/104-6-3 2х400 | 1987 | 2009 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 | Т-8 | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.3 | ААБл-3х185 | 1992 | 2000 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.04 | ААШВ-3х95 | 1998 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-9/104-3-4 2х630 | 1976 | 2012 | 2008 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 | Т-8 | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | ААШВ-3х120 | 1977 | 2002 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-5/104-3-4 2х400 | 1979 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  | Т-6 |  | Т-2 | Т-8 | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.12 | ААШВ-3х95 | 1978 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-12/104-3-4 2х400 | 1978 | 2011 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.08 | 2ААШВ-3х120 | 1987 | 2002 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.029 | 2ААБЛ-3х185 | 2000 | - | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.33 | ААШВ-3х120 | 1977 | 1989 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.07 | ААБ-3х120 | 1989 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-1/104-3-4 2х400 | 1978 | 2008 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.135 | ААБл-3х120 | 1989 | 2000 | 2005 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.03 | ААШВ-3х185 | 1968 | 2006 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-10/104-3-4 400+320 | 1965 | 2009 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 | Т-8 | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.035 | ААШВ-3х120 | 1968 | 2004 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.025 | ААБ-3х120 | 1968 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-3/104-3-6 2х400 | 1965 | 2006 | 2009 |  | Т-1 |  | Т-6 |  | Т-2 | Т-8 | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.07 | АСБ-3х95 | 1968 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.01 | АСБ-3х95 | 1968 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-24 180+100 | 1972 | 2012 | 2008 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.009 | ААШВ-3х120 | 1968 | - | 2005 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-19/104-3-4 2х250 | 1979 | 2008 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ф104-4 | 0,22 | ААБл-3х185 | 2001 | 2002 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.3 | АБЛу-3х120 | 1990 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-4/104-3-4 2х400 | 1990 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.28 | 2ААБ-3х120 | 1988 |  | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.54 | 2ААШВ-3х95 | 1988 | 2005 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-27/104-3-4 2х400 | 1977 | 2009 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-9/104-4 2х400 | 1970 | 2012 | 2008 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 | Т-8 |  |  |  |
|  |  | 0.27 | ААБЛ-3х150 | 1983 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-1/104-9-4 2х160 | 1983 | 2011 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.285 | ААШВ-3х185 | 1981 | 1995 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.13 | ААБ-3х185 | 1995 | - | 2011 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-11/104-3-4 2х630 | 1979 | 2009 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.25 | ААШВ-3х120 | 1998 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.014 | ААШВ-3х120 | 0.014 | 1987 | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-6/104-4 2х400 | 1987 | 2008 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 | Т-8 |  |  |  |
|  |  | 0.08 | 2ААШВ-3х120 | 1987 | 2002 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.029 | 2ААБЛ-3х185 | 2000 | - | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-12/104-3-4 2х400 | 1978 | 2011 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.05 | ААШВ-3х120 | 1998 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1 | ААБ-3х240 | 1998 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.18 | АСБ-3х240 | 1968 | 1996 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.03 | ААШВ-3х185 | 1968 | 2000 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-10/104-3-4 400+320 | 1965 | 2009 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.16 | ААШВ-3х120 | 1979 | - | 2011 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-5/104-3-4 2х400 | 1979 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | ААШВ-3х120 | 1977 | 2002 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-9/104-3-4 2х630 | 1976 | 2012 | 2008 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.33 | ААШВ-3х120 | 1977 | 1989 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.07 | ААБ-3х120 | 1989 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-1/104-3-4 2х400 | 1978 | 2008 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.009 | ААШВ-3х120 | 1968 | - | 2005 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-19/104-3-4 2х250 | 1979 | 2008 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 3.727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ф104-5 | 0.03 | ААБ-3х185 | 1994 | - | 2004 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-14/104-5-1 2х400 | 1993 | 2011 | 2007 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.125 | ААБ-3х185 | 1994 | 2004 | 2012 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.08 | ААШВ-3х120 | 1980 | - | 2006 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-2/104-5-1 2х400 | 1980 | 2012 | 2008 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.08 | ААШВ-3х120 | 1980 | - | 2006 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.06 | ААБ-3х120 | 1994 | 2006 | - |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.025 | ЦААБ-3х120 | 2005 | - | - |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.14 | ААБ-3х95 | 1974 | 2005 | - |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.145 | ААБ-3х150 | 1974 | - | 2006 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-10/104-5-1 2х400 | 1972 | 2005 | 2011 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.31 | АСБ-3х70 | 1976 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-4/104-5-1 2х250 | 1974 | 2012 | 2009 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.406 | ЦАСБ-3х150 | 1998 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-3/104-1-5 2х320 | 1998 | 2008 | 2012 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.24 | АСБ-3х150 | 1974 | - | 2006 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-11/104-5-1 2х400 | 1974 | 2007 | 2011 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.22 | ААБ-3х150 | 1976 | 2011 | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.02 | ААШВ-3х150 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-1/104-5-1 2х320 | 1979 | 2011 | 2007 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.25 | ААБ-3х150 | 1982 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-9/104-5-1 2х630 | 1982 | 2006 | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.56 | ААБЛ-3х150 | 1995 | - | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-8/104-5-1 2х320 | 1995 | 2012 | 2008 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.2 | ААБ-3х95 | 1962 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.07 | ААШВ-3х120 | 1962 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КШВГ-3х50 | 2008 | - | - |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-3/104-5 400 | 1965 | 2008 | 2012 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.02 | ААБл-3х95 | 2010 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-4/104-5 400 | 2010 | 2010 | 2003 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  | К |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 2.981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ф104-6 | 0.145 | ААБ-3х240 | 2007 | - | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.03 | АСБ-3х95 | 1967 | 2000 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-9/104-6-7 2х250 | 1974 | 2011 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-8 |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.03 | АСБ-3х95 | 1967 | 2000 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.15 | ААБ-3х120 | 1975 | 2004 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-23/104-3-6 2х400 | 1975 | 2011 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.11 | ААБ-3х185 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-22/104-3-6 2х250 | 1982 | 2006 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.18 | АСБ-3х120 | 1984 | 2003 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-5/104-6-3 2х400 | 1984 | 2009 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.51 | ААБЛ-3х150 | 1988 | 2003 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-3/104-3-6 2х400 | 1965 | 2006 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.181 | ААШВ-3х120 | 1995 | 2005 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-6/104-6 /110-3 2х400 | 1995 | 2012 | 2008 |  | Т-1 |  | Т-8 |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 1.336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ф104-7 | 0.03 | ААШВ-3х95 | 1973 | 1993 | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-9/104-6-7 2х250 | 1974 | 2011 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 17. | ф104-8 | 0,12 | ААБл-3х120 | 1963 | 1999 | 2006 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.35 | ААБ-3х120 | 1963 | 2005 | 2000 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  | КТП-4/104-8/ 110-2-3 2х400 | 1984 | 2011 | 2007 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-8 |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.5 | ЦАСБУ-3х120 | 2006 | - | 2010 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  | КТП-8/104-8/ 110-2-3 2х400 | 1986 | 2007 | 2011 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-8 |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.155 | ААШВ-3х240 | 2004 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  | КТП-6/104-8/ 110-2-3 320 | 1964 | 2013 | 2009 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-8 |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 1.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ф104-9 | 1,27 | ААБ-3х150 | 1983 | - | 2006 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-1/104-9-4 2х160 | 1983 | 2011 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 19. | ф104-10 | 0.33 | ААБ-3х120 | 1979 | 2000 | 2005 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-1/104-10 2х400 | 1978 | 2013 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.26 | ААШВ-3х150 | 1979 | 2005 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.35 | ААБ-3х150 | 1979 | 2005 | 2000 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.275 | ААБ-3х150 | 1979 | 2005 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-27/104-3-4-10 2х400 | 1977 | 2009 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.156 | ААБЛ-3х185 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-4/104-3-4 2х400 | 1990 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.39 | 2ААБ-3х120 | 1982 | 1997 | 2005 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-2/104-10 2х180 | 1982 | 2013 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.52 | 2ААБ-3х150 | 1988 | 1997 | 2005 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-3/104-10 2х250 | 1987 | 2013 | 2009 |  | Т-1 |  | Т-8 |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20. | ф 105-8 | 0.1 | ААБ-3х120 | 1963 | 2003 | 2000 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.07 | ААШВ-3х150 | 1987 | - | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-12/105-8-3 2х630 | 1987 | 2007 | 2011 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.02 | ААШВ-3х95 | 2000 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  | СКТП-14 250 | 1972 | 2012 | 2013 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ф 105-2-3 | 0,02 | АВВГ-3х95 | 2003 | - | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
| 22. | ф 105-3 | 0,09 | АСБ-3х120 | 1980 | - | 2012 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.1 | АСБ-3х120 | 1980 | 2002 | 2005 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.15 | ААШВ-3х95 | 1987 | 1999 | 2012 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | КТП-3/105-3-8 2х250 | 1986 | 2013 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.02 | ААШВ-3х95 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  |
|  |  | 0.447 | ААШВ-3х95 | 1987 | 2002 | 2005 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  |  | КТП-12/105-8-3 2х630 | 1987 | 2007 | 2011 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.07 | ААШВ-3х150 | 1997 | - | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ф 105-4 | 0,08 | ААБ-3х120 | 1980 | 1995 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.08 | ААШВ-3х120 | 2001 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.07 | ААБ-3х120 | 1971 | 2001 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.054 | 2ААШВ-3х35 | 1999 | - | 2004 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-7 2х400 | 1992 | 2007 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.25 | ААБЛ-3х95 | 2006 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.065 | ААБЛ-3х70 | 2006 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.07 | ААШВ-3х70 | 2006 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-27 560 | 1971 | 2006 | 1989 |  |  |  |  | К |  |  | Т-1 | Т-8 |  |  |  |
|  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ф105-6 | 0.14 | ААБ-3х120 | 1991 | - | 2011 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-8 /105-6-7 320 | 1991 | 2012 | 2007 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.05 | ААШВ-3х70 | 2002 | - | 2005 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-9 100 | 2002 | 2010 | 2006 |  |  |  |  | К |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.03 | ААБл-3х70 | 2007 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-28/105-6-7 160 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ф105-7 | 0.14 | ААБ-3х120 | 1991 | 2004 | 2000 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-8/105-6-7 320 | 1991 | 2012 | 2007 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.15 | ААШВ-3х70 | 2001 | - | 2005 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-9 320 | 1963 | 2009 | 2013 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.035 | ААБл-3х95 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-20 250 | 1973 | 2010 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ф106-4 |  | ААБ-3х120 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ф109-1 | 1,23 | АСБ-3х95 | 1972 | 2000 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-1 2х400 | 1970 | 2009 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,3 | ЦАБЛ-3х120 |  | 2013 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-2 2х400 | 1970 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,6 | АСБ-3х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-3 2х400 | 1970 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,25 | АСБ-3х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-4 2х630 | 1970 | 2011 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,25 | ААШВ-3х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-7 2х180 | 1972 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ф109-2 | 1,23 | АСБ-3х95 |  |  | 2013 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-1 2х400 | 1970 | 2009 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,3 | ЦАБЛ-3х120 |  |  | 2013 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-2 2х400 | 1970 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,6 | АСБ-3х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-3 2х400 | 1970 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,25 | АСБ-3х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-4 2х630 | 1970 | 2011 | 2007 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,25 | ААШВ-3х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-7 2х180 | 1972 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ф109-3 | 0,3 | АСБ-3х95 | 1966 | 2005 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-1 320+400 | 1964 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,225 | ЦАБЛ-3Х120 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-2 2х320 | 1965 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,34 | АСБ-3Х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-3 2х320 | 1966 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,2 | АСБ-3Х95 |  |  | 2012 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | КТП-4 2х180 | 1964 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-4 2х180 | 1964 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,17 | АСБ-3Х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-5 2х320 | 1965 | 2013 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 | Т-2 |
|  |  | 1.235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ф109-4 | 0,3 | АСБ-3х95 | 1966 | 2005 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-1 320+400 | 1964 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,225 | ЦАБЛ-3Х120 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-2 2х320 | 1965 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,34 | АСБ-3Х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-3 2х320 | 1966 | 2006 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-6 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,2 | АСБ-3Х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-4 2х180 | 1964 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0,17 | АСБ-3Х95 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-5 2х320 | 1965 | 2013 | 2009 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 | Т-2 |
|  |  | 1.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ф109-6 | 0,46 | АСБ-3х95 | 1969 | 2004 | 2000 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ф109-7 | 0,95 | АСБ-3х95 | 1977 | 1998 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  | КТП-1 2х160 | 1976 | 2012 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.2 | АСБ-3х120 | 1977 | 1998 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  | КТП-2 2х400 | 1977 | 2012 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ф109-8 | 0,05 | АСБ-3х95 | 1968 | 2004 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.07 | ЦААБЛ-3х120 | 2003 | - | 2009 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  | СКТП-5 100 | 1956 | 2011 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.06 | ААШВ-3х50 | 1968 | - | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.062 | АСБ-3х120 | 1984 | - | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.438 | АСБ-3х120 | 1984 | - | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-3/109-8 320+400 | 1984 | 2007 | 2011 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.3 | 2ААШВ-3х185 | 2003 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.072 | 2ААШВ-3х70 | 1974 | - | 2005 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  |  | КТП-22/109-8/ 104-1 2х630 | 1973 | 2013 | 2009 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  | 1.052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ф109-9 | 0,46 | АСБ-3х95 | 1969 | 2002 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.03 | АСБ-3х95 | 1969 | 2002 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-1 180 | 1964 | 2006 | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-6 | Т-2 |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  | 30.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ф109-10 | 1,0 | АСБ-3х50 | 1973 | 2000 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-11/104-8/ 109-10 2х320 | 1962 | 2008 | 2012 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  |
|  |  | 0.06 | АСБ-3х120 | 1973 | 1994 | 2005 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  |
|  |  | 0.088 | ААБ-3х120 | 1973 | 2006 | 2000 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-16/110-3/ 109-10 2х320 | 1967 | 2007 | 2011 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ф110-1 | 0.052 | ААБл-3х120 | 2006 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-2 |  |
|  |  | 0.06 | АСБ-3х95 | 1963 | 1995 | 2005 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  | КТП-11/110-1/ 109-10 2х320 | 1962 | 2008 | 2005 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.1 | АСБ-3х120 | 1977 | 2006 | 2000 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  | ТП-1/109-7/110-1 2х160 | 1976 | 2012 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.2 | АСБ-3х120 | 1977 | 2006 | 2013 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  |  | КТП-2/109-7 2х400 | 1977 | 2012 | 2008 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ф110-2 | 0.06 | ААШВ-3х185 | 2004 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.052 | ААШВ-3х185 | 2006 | - | - |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-1/110-2-3 320+400 | 1972 | 2013 | 2009 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 | Т-8 |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.055 | ААШВ-3х240 | 2000 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-6/104-8/ 110-3 320 | 1964 | 2013 | 2009 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ф110-3 | 0.052 | ААШВ-3х185 | 2006 | - | - |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | ТП-1/110-2-3 320+400 | 1972 | 2013 | 2009 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.045 | ААШВ-3х120 | 2004 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-8/104-8/ 110-3 2х400 | 1986 | 2007 | 2011 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.5 | ЦАСБЛ-3х185 | 1986 | 2009 | 2006 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-4/104-8/ 110-3 2х400 | 1986 | 2011 | 2007 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.027 | ААШВ-3х120 |  |  | 2013 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | СКТП-7/110-3/ 104-8 320 | 2013 | 2012 | 2001 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | СКТП-7/110-3/ 104-8 320 | 2013 | 2012 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.5 | ААБ-3х120 | 1984 | 2004 | 2006 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.045 | АСБЛ-3х150 |  | 2009 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.04 | ААБЛ-3х120 | 2009 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-14/110-3 400 | 1965 | 2011 | 2007 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.01 | ААБЛ-3х120 | 2009 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.244 | ААБЛ-3х120 | 2006 | - | 2012 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-16/110-3/ 109-10 2х320 | 1967 | 2007 | 2011 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.21 | ААБЛ-3х120 | 2009 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.125 | АСБ-3х120 | 2009 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-17/104-6 /110-3 630+400 | 1965 | 2013 | 2009 |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.065 | ЦААБЛ-3х120 | 2005 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-6/104-6/ 110-3 2х400 | 1995 | 2012 | 2008 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 1.784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ф110-4 | 0.105 | ААБ-3х120 | 2006 | - | - |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.55 | ААБ-3х120 | 2006 | - | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КТП-13/104-1-5 320+180 | 1988 | 2012 | 2010 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ф РП6-1 | 0,1 |  | 1964 | 2006 | 2004 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-1 630 | 1969 | 2011 | 2012 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.1 |  | 1964 | 2006 | 2004 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-2 630 | 1966 | 2012 | 2008 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 41. | ф РП6-2 | 0,15 |  | 1964 | 2003 | 2006 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-1 630 | 1967 | 2011 | 2007 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.35 |  | 1967 | 2003 | 2006 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-2 630 | 1962 | 2011 | 2010 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  |
| 42 | фРП7-7 | 0.165 | ЦААБЛ-3х120 | 2005 | - | 2013 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 43. | фРП7-13 | 0.135 | ЦААБЛ-3х185 | 2005 | - | - |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 44. | ф РП9-1 | 0,028 | АСБ-3х25 | 1968 | - | 2012 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | СКТП-1 100 | 1965 | 2006 | 2012 |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-8 |  | Т-1 |  |  |  |
| 45. | ф РП9-2 | 0,4 | АСБ-3х120 | 1987 | 2005 | 2012 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 46. | ф РП9-3 | 0,4 | АСБ-3х120 | 1987 | 2002 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-8 |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-1 1000+630 | 1967 | 2007 | 2011 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 47. | ф РП9-4 | 0,03 |  | 1968 | 2005 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  |  | СКТП-2 100 | 1959 | 2008 | 2012 |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-8 |  | Т-1 |  |  |  |
| 48. | ф РП10-3 | 0,13 | АСБ-3х95 | 1975 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
| 49. | ф РП10-4 | 0,13 | АСБ-3х95 | 1975 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-1 2х630 | 1974 | 2010 | 2006 |  |  |  |  | Т-1 | К |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
| 50. | ф РП10-5 | 0,118 | АСБ-3х240 | 1974 | - | 2006 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
| 51. | ф РП10-6 | 0,118 | АСБ-3х240 | 1974 | 1994 | 2006 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |
|  |  |  | КТП-1 2х1000 | 1974 | 2005 | 2012 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 |  | Т-2 |  | Т-1 |  |

У С Л О В Н Ы Е       О Б О З Н А Ч  Е Н И Я:

Т-1  -Осмотр линий и подстанций электромонтёрами  (1раз  в 6 месяцев)

Т-2   -Осмотр линий и подстанций   инженерно-техническими работниками  (1раз  в  год)

Т-6  -Текущий ремонт подстанций (через  4года после капитального ремонта)

Т-8  -Замер сопротивления контура заземления опор и подстанций (1раз в  6лет)

К   - Капитальный  ремонт  подстанций (1раз  в  8лет)

К-1- Капитальный ремонт кабельной линии

Инженер  ПТО  МУПЭС                                        А.В. Логванов

Согласовано гл.инженер МУПЭС                                              Е.А. Привалихин