## Лист1 (hidden)
Приложение 1
Оценка надежности системы теплоснабжения МУПЭС
пп | Показатели | г.Дивногорск | с. Овсянка | п.Усть-Мана | п.Манский
1 | Кэ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 147.92
2 | Кв | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 99.215
3 | Кт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 48.705
4 | Кб | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Кр | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3
6 | Кс | 0.35 | 0.77 | 1 | 1
7 | Котк | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Кнед | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Кгот | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель надежности |  | 0.77222 | 0.77444 | 0.85556 | 0.77778
Q*K |  | 76.616 | 2.6145 | 0.3773 | 0.15089
Общий показатель надежности |  | 0.77266
Оценка надежности системы теплоснабжения - 0,75 надежные
Приложение 2
Готовность к проведению аварийно-восстановительных работ МУПЭС
1 | Кп=1
2 | Км=1
3 | Ктр=1
4 | Кист=1
| Кгот = 0,25Кп+0,35Км+0,3Ктр+0,1Кист=0,25*1+0,35*1+0,3*1+0,1*1=1 |  |  |  |  | 1
Категория готовности - 1 удовлетворительная
Note on C6: Автор: уст.147,92Гкал, резерв эл пит отсутствует
Note on D6: Автор: уст.10Гкал, резерв эл пит отсутствует
Note on E6: Автор: уст.1Гкал, резервное эл.пит отсутствует
Note on F6: Автор: уст. 0,3Гкал, резерв эл пит отсутствует
Note on C7: Автор: резерв водоснабж имеется
Note on D7: Автор: резерв водоснабж отсутствует
Note on E7: Автор: резерв водоснабж отсутствует
Note on F7: Автор: резерв водоснабж отсутствует
Note on C8: Автор: резерв топлива отсутствует
Note on D8: Автор: резерв топлива отсутствует
Note on E8: Автор: резерв топлива отсутствует
Note on F8: Автор: резерв топлива отсутствует
Note on C9: Автор: дифицита нет
Note on D9: Автор: дефицита нет
Note on E9: Автор: дифицита нет
Note on F9: Автор: дефицита нет
Note on C11: Автор: (55,81-33,486)/55,81=0,4
Note on D11: Автор: ветких сетей нет
Note on E11: Автор: ветких сетей нет
Note on F11: Автор: ветких сетей нет
Note on C12: Автор: отказов нет
Note on D12: Автор: отказов нет
Note on E12: Автор: отказов нет
Note on F12: Автор: отказов нет
Note on C13: Автор: недоотпуска нет
Note on D13: Автор: недоотпуска нет
Note on E13: Автор: недоотпуска нет
Note on F13: Автор: недоотпуск нет
Note on C14: Автор: жалоб нет
Note on D14: Автор: жалоб нет
Note on E14: Автор: жалоб нет
Note on F14: Автор: жалоб нет
Note on C16: Автор: Кс1=Q1*Rc1
Note on C17: Автор: Кс=Qc1*kc1+…/Q1+...

## показатели (2)
Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения МО г. Дивногорск за 2022
11.Показатели надежности системы теплоснабжения
№ п/п | Наименование показателя |  | Дивногорск |  |  |  | с.Овсянка |  |  |  | п.Усть-Мана
|  |  | Расчетная формула |  |  | Показатель | Расчетная формула |  |  | Показатель | Расчетная формула |  |  | Показатель
|  |  | числитель | знаменатель | результат |  | числитель | знаменатель | результат |  | числитель | знаменатель | результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13
1 | Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии. (Кэ) | Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: Кэ=1- при наличии резервного электроснабжения; Кэ=0,6- при отсутствии резервного электроснабжения; | - | - | - | 0.6 | - | - |  | 0.6 | - | - |  | 0.6
2 | Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии. (Кв) | Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения Кв=1- при наличии резервного водоснабжения; Кв=0,6- при отсутствии резервного водоснабжения; | - | - | - | 1 | - | - |  | 0.6 | - | - |  | 0.6
3 | Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии. (Кт) | Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения Кт=1- при наличии резервного топливоснабжения; Кт=0,5- при отсутствии резервного топливоснабжения ; | - | - | - | 0.5 | - | - |  | 0.5 | - | - |  | 0.5
4 | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей. (Кб) | Характерезуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии: Кб= 1- полная обеспеченность; Кб= 0,8- не обеспечена в размере 10% и менее; Кб= 0,5- не обеспечена в размере более 10%; | - | - | - | 1 | - | - |  | 1 | - | - |  | 1
5 | Показательуровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек. (Кр) | Характерезуется отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) подлежащих резервированию Кр= 1- от 90% до 100% Кр= 0,7- от 70% до 90% включительно; Кр= 0,5- от 50% до 70% включительно; Кр= 0,3- от 30% до 50% включительно; Кр=0,2- менее 30% включительно; | 47.74 | 30 | 25.5 | 0.5 | 10,4-4,1155= 6,28 | 10.4 | (6,28/10,4)*100%= 60,4% | 0.5 | 2-0,719= 1,281 | 2 | (1,281/2)*100= 64,05% | 0.5
6 | Показатель технического состояния тепловых сетей. (Кс) | Характерезуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: Кс=(Sэкспл - Sветх)/ Sэкспл. | 50863,51-22000=28863,51 | 50863.51 | 28863,51/50863,51= 0,57 | 0.56826 | 3879,63-199,65=3679,89 | 3879.63 | 3679,98/3879,63=0,95 | 0.95 | 791-0 | 791 | 791/791=1 | 1
7 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей. (Котк тс) | Характерезуется количеством вынужденных отключений участков т/с с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом: Иотк тс= Nотк/S [1/(1км*год)]? Nотк- кол-во отказов за предыдущий год; S- протяженность тепловой сети; В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): Котк тс= 1- до 0,2 включительно; Котк тс= 0,8- от 0,2 до 0,6 включительно; Котк тс= 0,6- от 0,6 до 1,2 включительно; Котк тс= 0,5- свыше 1,2 | 0 | 50903.51 | 0/50903,51=0 | 1 | 0 | 3879.63 | 0/3879,63=0 | 1 | 0 | 791 | 0/791=0 | 1
8 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей. (Котк ит) | Характерезуется количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничениемотпуска тепловой энергии потребителям: Иотк ит= (Кэ+Кв+Кт)/3; Котк ит= 1- до 0,2 включительно; Котк ит= 0,8- от 0,2 до 0,6 включительно; Котк ит= 0,6- от 0,6 до 1,2 включительно; | 0,6+1+0,5=2,1 | 3 | 2,1/3=0,7 | 0.6 | 0,6+0,6+0,5=1,7 | 3 | 1,7/3=0,56 | 0.8 | 0,6+0,6+0,5=1,7 | 3 | 1,7/3=0,56 | 0.8
9 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла. (Кнед) | Характерезуется внеплановым отключением теплопотребляющих установок потребителей, определяется по формуле: Qнед= Qоткл/ Qфакт*100%; Qоткл- недоотпуск тепла; Qфакт- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения; Кнед= 1- до 0,1% Кнед= 0,8- от 0,1% до 0,3% включительно; Кнед= 0,6- от 0,3% до 0,5% включительно; Кнед= 0,5- от 0,5% до 1% включительно; Кнед= 0,2- свыше 1% | 0 | 215420.119 | 0/215420,119=0 | 1 | 0 | 9843.98 | 0/9843,98=0 | 1 | 0 | 693.194 | 0/693,194=0 | 1
10 | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно- ремонтным персоналом. (Кп) | Определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1; | 141 | 155 | 0.90968 | 0.91 | 41 | 43.11 | 0.95106 | 0.95 | 6 | 6.899 | 0.86969 | 0.87
11 | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмаим и оборудованием. (Км) | Принимается как среднее отношенеи фактического наличия к количеству, определенному по нормативам | 24 | 27 | 0.88889 | 0.89 | 8 | 12 | 0.66667 | 0.67 | 5 | 6 | 0.83333 | 0.83
12 | Показатель основных материально-технических ресурсов. (Ктр) | Определяется, по основной номенклатуре ресурсов Ктр= (Карм.+Ктруб.)/N Карм- кол-во ресурсов (арматура), (шт) Ктруб- кол-во ресурсов (трубная продукция), (тн) N- число показателей, учтенных в числителе. | 33+2,085=35,085 | 37 | 35,085/37=0,95 | 0.95 | 24+0,720=24,720 | 27 | 24,720/27=0,92 | 0.92 | 7+0,168=7,168 | 8 | 7,168/8=0,9 | 0.9
13 | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания, для ведения аварийно-восстановительных работ. (Кист) | Вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности- кВт) к потребности | 9 | 9 | 9/9=1 | 1 | 6 | 8 | 6/8=0,75 | 0.75 | 6 | 8 | 6/8=0,75 | 0.75
14 | Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно- восстановительных работ. (Кгот). | Определяется следующим образом: Кгот= 0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист | 0.924 |  |  | 0.92 | 0.823 |  |  | 0.82 | 0.853 |  |  | 0.85
15 | Показатель надежности | Кобщ= Кэ+Кв+Кт+Кб++Кр+Кс+Котк тс+Котк ит+Кнед+Кгот/N; N- количество показателей | 7.6883 | 10 | 0.76883 | 0.75 | 7.77 | 10 | 0.777 | 0.76 | 7.85 | 10 | 0.785 | 0.78
16 | Q*К | Q-фактическая нагрузка К- показатель надежности | 98.449 | 0.75 | 98,449*0,75=73,84 | 73.8367 | 4.1115 | 0.76 | 4,1115*0,76=3,12 | 3.1247 | 0.719 | 0.78 | 0,719*0,78=0,56 | 0.56082
17 | Оценка надежности тепловых сетей | Высоконадежные - более 0,9; Надежные - 0,75- 0,89; Малонадежные - 0,5- 0,74; Ненадежные - менее 0,5; | 73.8367 | 98.449 | 73,84/ 98,449=0,75 | 0.75 | 3.1247 | 4.1115 | 3,12/4,1115=0,76 | 0.76 | 0.56082 | 0.719 | 0,49/0,719=0,68 | 0.78
Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
| Категория готовности | (Кп; Км); Ктр | Кгот
| удовлетворительная готовность | 0,75 и более | 0,85-1,0
| ограниченная готовность | до 0,75 | 0,85-1,0
| ограниченная готовность | 0,5 и более | 0,7-0,84
| неготовность | до 0,5 | 0,7-0,85
| неготовность | - | менее 0,7
Общая категория готовности:
| Наименование | Кгот | Категория
| Дивногорск | 0.9 | удовлетворительная готовность
| с. Овсянка | 0.8 | удовлетворительная готовность
| п. Усть- Мана | 0.8 | удовлетворительная готовность
Оценка надежности источников тепловой энергии:
Высоконадежные при Кэ=Кв=Кт=Ки=1
Надежные при Кэ=Кв=Кт=1 и Ки=0,5
Малонадежные при Ки= 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
Оценка надежности источников тепловой энергии:
| Наименование | Категория
| Дивногорск | малонадежные
| с. Овсянка | малонадежные
| п. Усть- Мана | малонадежные
Оценка надежности тепловых сетей:
| Наименование | Показатель | Категория
| Дивногорск | 0.75 | надежные
| с. Овсянка | 0.76 | надежные
| п. Усть- Мана | 0.78 | надежные
Зам директора по теплоснабжению А.В.Ануфриенко
исполнитель М.Н. Пойда
839144-3-76-14
Note on H12: Автор: Резервное электроснабжение отсутствует.
Note on L12: Автор: Резервное электроснабжение отсутствует.
Note on P12: Автор: Резервное электроснабжение отсутствует.
Note on H14: Автор: Резервное топливоснабжение отсутствует
Note on L14: Автор: Резервное топливоснабжение отсутствует
Note on P14: Автор: Резервное топливоснабжение отсутствует
Note on H15: Автор: Полная обеспеченность. Распологаемая мощность источников ТЭ- 147,92Гкал/ч; Фактическая присоеденненая мощность- 99,215Гкал/ч;
Note on L15: Автор: Полная обеспеченность. Распологаемая мощность источников ТЭ- 8Гкал/ч; Фактическая присоеденненая мощность- 3,376Гкал/ч;
Note on P15: Автор: Полная обеспеченность. Распологаемая мощность источников ТЭ- 1Гкал/ч; Фактическая присоеденненая мощность- 0,441Гкал/ч;
Note on G16: Автор: было 40.5
Note on H16: Автор: (66,971/165,42)*100= 40,5%
Note on H17: Автор: Было 0,39
Note on I17: Автор: Кол-во ветхих сетей было 609,65 стало 199,65
Note on L17: Автор: было 0,84
Note on E18: Автор: Отказы и ограничения в отпуске тепловой энергии отсутствовали
Note on H18: Автор: 0/50863,51=0
Note on I18: Автор: Отказы и ограничения в отпуске тепловой энергии отсутствовали
Note on L18: Автор: 0/3879,63=0
Note on M18: Автор: Отказы и ограничения в отпуске тепловой энергии отсутствовали
Note on P18: Автор: 0/791=0
Note on H19: Автор: 2,1/3= 0,7
Note on L19: Автор: 1,7/3=0,56
Note on P19: Автор: 1,7/3=0,56
Note on F20: Автор: из годового ТЭП
Note on H20: Автор: 0/215199,135=0
Note on J20: Автор: из годового ТЭП
Note on L20: Автор: 0/10007,865=0
Note on N20: Автор: из годового ТЭП
Note on P20: Автор: 0/618,171=0
Note on F26: Кол-во показателей
Note on J26: Кол-во показателей
Note on N26: Кол-во показателей