## Лист1
Таблица замеров нагрузок в зимний период Декабрь 2020г
| № фидера | № Подстанции |  | 6кВ |  | 0,4-кВ |  | нагрузка % | 0,4 кВ. Уровень напряжения на подстанции.
|  |  |  | Номинальный Ток | Фактический ток | Номинальный ток | Фактический ток
[9 empty] | а | в | с
1 | 101-2 |  | кВт
|  | 1/101-2 63 кВА |  | 5.9 | 1.4667 | 91 | 22 | 24.1758 | 245 | 235 | 226
|  | 2/101-2 180 кВА |  | 17.5 | 1 | 260 | 15 | 5.7692 | 229 | 230 | 228
|  | 3/101-2 560 кВА |  | 53.9 | 4.3333 | 808 | 65 | 8.0446 | 229 | 230 | 228
|  | итого |  | 77.3 | 6.8 | 1159 | 102
2 | 101-3 | 1/101-3 100 кВА |  | 9.62 | 0.66667 | 144.3 | 10 | 6.93 | 234 | 238 | 233
|  | 2/101-3 630 кВА |  | 60 | 10.0667 | 910 | 151 | 16.5934 | 230 | 230 | 230
|  | 3/101-8 320 кВА |  | 30.8 | 11.2667 | 462 | 169 | 36.5801 | 237 | 235 | 237
|  | 4/101-3 320 кВА |  | 30.8 | 2.7333 | 462 | 41 | 8.8745 | 232 | 238 | 235
|  | 5/101-3 180 кВА |  | 17.5 | 0.93333 | 260 | 14 | 5.3846 | 235 | 231 | 239
|  | 6/101-3 630 кВА |  | 60 | 3.4667 | 910 | 52 | 5.7143 | 235 | 231 | 239
|  | 7/101-3 320 кВА |  | 30.8 | 7.1333 | 462 | 107 | 23.1602 | 233 | 237 | 231
|  | 8/101-3 400 кВА |  | 38.2 | 6.6667 | 578 | 100 | 17.301 | 224 | 224 | 225
|  | 10/101-3 180 кВА |  | 17.5 | 3.5333 | 260 | 53 | 20.3846 | 230 | 231 | 233
|  | 11/101-3 400 кВА |  | 38.2 | 6.6667 | 578 | 100 | 17.301 | 234 | 236 | 236
|  | 13/101-3 100 кВА |  | 9.62 | 6.0667 | 144.3 | 91 | 63.0631 | 226 | 225 | 229
|  | 16/101-3 320 кВА |  | 30.8 | 2.6667 | 462 | 40 | 8.658 | 236 | 236 | 236
|  | 17/101-3 180 кВА |  | 17.5 | 0.86667 | 260 | 13 | 5 | 233 | 235 | 237
|  | 19/101-3 100 кВА |  | 9.62 | 1 | 144.3 | 15 | 10.395 | 235 | 238 | 235
|  | 19/104-3-4 1т 250 кВА |  | 24.2 | 12.4667 | 362 | 187 | 51.6575 | 227 | 228 | 230
|  | 3/104-4 630кВА |  | 60 | 39.0667 | 910 | 586 | 64.3956 | 227 | 231 | 239
|  | 6/104-4 1т 400кВА |  | 38.2 | 27.4 | 578 | 411 | 71.1073 | 232 | 238 | 234
|  | 2т 400кВА |  | 38.2 | 12 | 578 | 180 | 31.1419 | 231 | 228 | 229
|  | 1/РП-10-5 1000кВА |  | 96.2 | 17.3333 | 1443 | 260 | 18.018 | 237 | 236 | 236
|  | 1/РП-10-3 630кВА |  | 60 | 1.7333 | 910 | 26 | 2.8571 | 236 | 236 | 236
|  | итого |  | 717.76 | 173.7333 | 10817.9 | 2606
3 | 101-4 | 1/101-4 630кВА |  | 60 | 1.4667 | 910 | 22 | 2.4176 | 227 | 227 | 229
|  | 2/101-4 320кВА |  | 30.8 | 0.0066667 | 462 | 0.1 | 0.021645 | 230 | 228 | 229
|  | 3/101-4-10 320кВА |  | 30.8 |  | 462 | откл. |  | 230 | 228 | 229
|  | 4/101-4-10 630кВА |  | 60 | 3 | 910 | 45 | 4.9451 | 224 | 224 | 223
|  | 5/101-4 560кВА |  | 53.9 | 1.0667 | 808 | 16 | 1.9802 | 229 | 228 | 230
|  | 6/101-4-6-10 630кВА 1т |  | 60 | 15.5333 | 910 | 233 | 25.6044 | 227 | 225 | 229
|  | 16/101-4-10 1т 630кВа |  | 60 | 0 | 910 | 0 | 0 | 235 | 234 | 234
|  | 2т 630кВа |  | 60 | 0.16 | 910 | 2.4 | 0.26374 | 235 | 235 | 234
|  | итого |  | 235.5 | 21.2333 | 6282 | 318.5
4 | 101-5 | 1/101-5-7 630кВА |  | 60 | 0.53333 | 910 | 8 | 0.87912 | 238 | 236 | 236
|  | 1/101-5 320кВА |  | 30.8 | 3.0667 | 462 | 46 | 9.9567 | 239 | 240 | 238
|  | 2/101-5 320кВА |  | 30.8 | 2.2 | 462 | 33 | 7.1429 | 226 | 225 | 233
|  | 2/101-5-7 560кВА |  | 53.9 | 2.4667 | 808 | 37 | 4.5792 | 238 | 237 | 239
|  | 3/101-5-7 630кВА |  | 60 | 0.16 | 910 | 2.4 | 0.26374 | 239 | 238 | 238
|  | 1/РП-6-1 630кВА |  | 60 | 0.53333 | 910 | 8 | 0.87912 | 236 | 234 | 233
|  | 2/РП-6-1 630кВА |  | 60 | 0.93333 | 910 | 14 | 1.5385 | 241 | 241 | 239
|  | 1/РП-6-2 630кВА |  | 60 | 3.3333 | 910 | 50 | 5.4945 | 239 | 240 | 240
|  | 2/РП-6-2 560кВА |  | 53.9 | 8.4 | 808 | 126 | 15.5941 | 241 | 242 | 238
|  | итого |  | 469.4 | 21.6267 | 7090 | 324.4
5 | 101-6 | 2/101-6 320кВА |  | 30.8 | 0.020667 | 462 | 0.31 | 0.0671 | 237 | 238 | 237
|  | 3/101-6 320кВА |  | 30.8 | 4.2667 | 462 | 64 | 13.8528 | 228 | 227 | 229
|  | 7/101-6-10 1000кВА 1 т |  | 96.2 | 34 | 1443 | 510 | 35.343 | 237 | 239 | 236
|  | 10/101-6 630кВА |  | 60 | 3.1333 | 910 | 47 | 5.1648 | 228 | 227 | 226
|  | 11/101-6 100кВА |  | 9.62 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 236 | 238 | 237
|  | 12/101-6 320кВА |  | 30.8 | 0 | 462 | 0 | откл. | 241 | 240 | 239
|  | 17/101-6-10 1000кВА 1т |  | 96.2 | 21.2 | 1443 | 318 | 22.0374 | 234 | 235 | 236
|  | итого |  | 354.42 | 62.6207 | 5326.3 | 939.31
|  | 6/101-7 320кВА |  | 30.8 | 2.8667 | 462 | 43 | 9.3074 | 241 | 238 | 241
6 | 101-7 | 7/101-7 320кВА |  | 30.8 | 1.7333 | 462 | 26 | 5.6277 | 238 | 238 | 240
|  | 8/101-7 560кВА |  | 53.9 | 15.7333 | 808 | 236 | 29.2079 | 230 | 236 | 237
|  | 9/101-7 160кВА |  | 15.4 | 7.2 | 231 | 108 | 46.7532 | 241 | 232 | 236
|  | 1/101-7 100кВА |  | 9.62 | 1.6667 | 144.3 | 25 | 17.325 | 225 | 226 | 225
|  | итого |  | 140.52 | 29.2 | 2107.3 | 438
7 | 101-9
|  | итого |  | 30.8 | 6.6 | 462 | 99
8 | 101-10 | 2/101-10 100 кВА |  | 9.62 | 7 | 144.3 | 105 | 72.7651 | 236 | 239 | 236
|  | 5/101-10 630кВА |  | 60 | 9.1333 | 910 | 137 | 15.0549 | 230 | 230 | 229
|  | 6/101-10 320кВА |  | 30.8 | 2.7333 | 462 | 41 | 8.8745 | 223 | 224 | 222
|  | 8/101-10 630кВА |  | 60 | 4.7333 | 910 | 71 | 7.8022 | 229 | 229 | 228
|  | 10/101-10 1000кВА |  | 96.2 | 21.2 | 1443 | 318 | 22.0374 | 232 | 232 | 230
|  | 12/101-10 630кВА |  | 60 | 17.1333 | 910 | 257 |  | 223 | 228 | 225
|  | 13/101-10 560кВА |  | 53.9 | 28.0667 | 808 | 421 | 52.104 | 231 | 233 | 228
|  | 15/101-10 100кВА |  | 9.62 | 5.0667 | 144.3 | 76 | 52.6681 | 232 | 232 | 231
|  | 17/101-6-10 2т 1000кВА |  | 96.2 | 11.6 | 1443 | 174 | 12.0582 | 231 | 232 | 230
|  | 7/101-6-10 2т 1000кВА |  | 96.2 | 40.8 | 1443 | 612 | 42.4116 | 244 | 212 | 237
|  | 6/101-4-6-10 2т 630кВА |  | 60 | 45.8 | 910 | 687 | 75.4945 | 225 | 227 | 229
|  | итого |  | 632.54 | 193.2667 | 9527.6 | 2899
9 | 102-5 | 3/102-5 63кВА |  | 5.9 | 2.1333 | 91 | 32 | 35.1648 | 229 | 227 | 230
|  | 6/102-5 180кВА |  | 17.5 | 5.9333 | 260 | 89 | 34.2308 | 235 | 231 | 239
|  | итого |  | 23.4 | 8.0667 | 351 | 121
10 | 104-1 | 1/104-1 320кВА |  | 30.8 | 4.8 | 462 | 72 | 15.5844 | 231 | 228 | 232
|  | 3/104-1-5 1т 400кВА |  | 38.2 | 18.4667 | 578 | 277 | 47.9239 | 232 | 225 | 233
|  | 2т 400кВА |  | 38.2 | 9.3333 | 578 | 140 | 24.2215 | 231 | 225 | 233
|  | 4/104-1-5 1т 250кВА |  | 24.2 | 19.8667 | 362 | 298 | 82.3204 | 232 | 233 | 227
|  | 2т 250кВА |  | 24.2 | 11 | 362 | 165 | 45.5801 | 232 | 232 | 227
|  | 5/104-1 320кВА |  | 30.8 | 13.1333 | 462 | 197 | 42.6407 | 235 | 233 | 229
|  | 12/104-1 63кВА |  | 5.9 | 0.4 | 91 | 6 | 6.5934 | 231 | 231 | 228
|  | 12/104-5 400кВА |  | 38.2 | 1.6 | 578 | 24 | 4.1522 | 231 | 227 | 230
|  | 13/104-1-5 1т 180кВА |  | 17.5 | 0 | 260 | 0 | 0 | 234 | 238 | 242
|  | 13/104-5 180кВА |  | 17.5 | 4.2 | 260 | 63 | 24.2308 | 226 | 233 | 222
|  | 12/104-5 400кВА |  | 38.2 | 0.15267 | 578 | 2.29 | 0.39619 | 229 | 229 | 231
|  | 4/104-5 400кВА |  | 38.2 | 2.66 | 578 | 39.9 | 6.9031 | 229 | 227 | 232
|  | 3/104-5 400кВА |  | 38.2 | 5.3333 | 578 | 80 | 13.8408 | 223 | 221 | 222
|  | 15/104-5 63кВА |  | 5.9 | 1.4667 | 91 | 22 | 24.1758 | 230 | 228 | 231
|  | 18/104-1 630кВА |  | 60 | 0.76 | 910 | 11.4 | 1.2527 | 225 | 227 | 229
|  | 7/104-5 63кВА |  | 5.9 | 1 | 91 | 15 | 16.4835 | 223 | 232 | 238
|  | 6/104-5 180кВА |  | 17.5 | 2 | 260 | 30 | 11.5385 | 231 | 232 | 231
|  | 10/104-5-1 2т 400 кВА |  | 38.2 | 13.3333 | 578 | 200 | 34.6021 | 223 | 235 | 227
|  | 11/104-5-1 1т 400кВА |  | 38.2 | 15.4667 | 578 | 232 | 40.1384 | 233 | 233 | 229
|  | 2т 400 кВА |  |  | 0 |  | 0 |  | 238 | 238 | 235
|  | 5/104-5 250кВА |  | 24.2 | 2.7333 | 362 | 41 | 11.326 | 224 | 224 | 229
|  | 1/104-5-1 2т 1250кВА |  | 120.3 | 16 | 1804 | 240 | 13.3038 | 231 | 229 | 231
|  | итого |  | 690.3 | 143.706 | 10401 | 2155.59
11 | 104-3 | 2/104-3 320кВА |  | 30.8 | 24 | 462 | 360 | 77.9221 | 233 | 228 | 230
|  | 4/104-3-4-10 2т 400кВА |  | 38.2 | 21.4667 | 578 | 322 | 55.7093 | 233 | 233 | 219
|  | 5/104-3 1т 160кВА |  | 15.4 | 10.3333 | 231 | 155 | 67.0996 | 232 | 232 | 231
|  | 2т 160кВА |  | 15.4 | 7.3333 | 231 | 110 | 47.619 | 231 | 232 | 232
|  | 6/104-3 1т 250кВА |  | 24.2 | 20.8 | 362 | 312 | 86.1878 | 220 | 221 | 239
|  | 2т 180кВА |  | 17.5 | 8 | 260 | 120 | 46.1538 | 219 | 221 | 239
|  | 22/104-3-6 2т 250кВА |  | 24.2 | 5.8 | 362 | 87 | 24.0331 | 243 | 239 | 230
|  | итого |  | 165.7 | 97.7333 | 2486 | 1466
12 | 104-4 | 1/104-3-4 1т 400кВА |  | 38.2 | 12.8 | 578 | 192 | 33.218 | 222 | 223 | 224
|  | 9/104-3-4 630кВА |  | 60 | 27.5333 | 910 | 413 | 45.3846 | 232 | 223 | 228
|  | 12/104-3-4 1т 400кВА |  | 38.2 | 7.3333 | 578 | 110 | 19.0311 | 233 | 228 | 222
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 21.3333 | 578 | 320 | 55.3633 | 233 | 227 | 212
|  | 10/104-3-4 2т 320 кВА |  | 30.8 | 18.4 | 462 | 276 | 59.7403 | 234 | 225 | 218
|  | 5/104-3-4 1т 400кВА |  | 38.2 | 7.0667 | 578 | 106 | 18.3391 | 226 | 224 | 226
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 26.5333 | 578 | 398 | 68.8581 | 226 | 227 | 227
|  | 9/104-4 1т 400 кВА |  | 38.2 | 14.7333 | 578 | 221 | 38.2353 | 222 | 236 | 230
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 0 | 578 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231
|  | 4/104-3-4-10 1т 400кВА |  | 38.2 | 18.4667 | 578 | 277 | 47.9239 | 224 | 236 | 228
|  | 11/104-3-4 2т 630кВА |  | 60 | 12 | 910 | 180 | 19.7802 | 230 | 229 | 227
|  | 2/104-4 400кВА |  | 38.2 | 18.6 | 578 | 279 | 48.2699 | 226 | 228 | 224
|  | 3/104-3-4 1т 400кВА |  | 38.2 | 7.5333 | 578 | 113 | 19.5502 | 231 | 230 | 228
|  | 3/104-3-4 2т 400кВА |  | 38.2 | 5.0667 | 578 | 76 | 13.1488 | 230 | 230 | 230
|  | итого |  | 571 | 197.4 | 8640 | 2961
|  | 1/104-5-1 1т 1250кВА |  | 120.3 | 7.3333 | 1804 | 110 | 6.0976 | 227 | 226 | 225
13 | 104-5 | 2/104-5 1т 400кВА |  | 38.2 | 8.8 | 578 | 132 | 22.8374 | 228 | 227 | 228
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 3.2667 | 578 | 49 | 8.4775 | 229 | 226 | 228
|  | 3/104-5-1 1т 320кВА |  | 30.8 | 18.3333 | 462 | 275 | 59.5238 | 226 | 229 | 228
|  | 2т 320кВА |  | 30.8 | 10.6667 | 462 | 160 | 34.632 | 228 | 229 | 230
|  | 8/104-5-1 1т 320кВА |  | 30.8 | 9.2 | 462 | 138 | 29.8701 | 226 | 227 | 228
|  | 2т 320 кВА |  | 30.8 | 5.3333 | 462 | 80 | 17.316 | 219 | 221 | 219
|  | 9/104-5-1 1т 630кВА |  | 60 | 2.2 | 910 | 33 | 3.6264 | 233 | 231 | 233
|  | 2т 630 кВА |  | 60 | 2.6667 | 910 | 40 | 4.3956 | 233 | 231 | 233
|  | 10/104-5-1 1т 400кВА |  | 38.2 | 8.7333 | 578 | 131 | 22.6644 | 225 | 237 | 230
|  | 14/104-5 1т 400кВА |  | 38.2 | 13 | 578 | 195 | 33.737 | 231 | 231 | 232
|  | итого |  | 516.3 | 89.5333 | 7784 | 1343
|  | 1/104-6 250кВА |  | 24.2 | 4.6 | 362 | 69 | 19.0608 | 227 | 227 | 225
14 | 104-6 | 5/104-6-3 1т 400кВА |  | 38.2 | 17.1333 | 578 | 257 | 44.4637 | 231 | 230 | 223
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 8.4667 | 578 | 127 | 21.9723 | 222 | 231 | 230
|  | 10/104-3-4 1т 400 кВА |  | 38.2 | 5.8 | 578 | 87 | 15.0519 | 219 | 225 | 234
|  | 1/104-3-4 2т 400кВА |  | 38.2 | 19.7333 | 578 | 296 | 51.2111 | 233 | 225 | 233
|  | 24/104-3 1т 100кВА |  | 9.62 | 3.4 | 144.3 | 51 | 35.343 | 217 | 231 | 228
|  | 2т 180 кВА |  | 17.5 | 1.5333 | 260 | 23 | 8.8462 | 231 | 225 | 230
|  | 23/104-3-6 1т 400кВА |  | 38.2 | 7.9333 | 578 | 119 | 20.5882 | 227 | 230 | 229
|  | 23/104-3-6 2т 400кВА |  | 38.2 | 16 | 578 | 240 | 41.5225 | 230 | 236 | 217
|  | 21/104-3 560кВА |  | 53.9 | 11.0667 | 808 | 166 | 20.5446 | 226 | 229 | 225
|  | 19/104-3-4 2т 250 кВА |  | 24.2 | 5.4667 | 362 | 82 | 22.6519 | 227 | 228 | 230
|  | 15/104-3 320кВА |  | 30.8 | 12.1333 | 462 | 182 | 39.3939 | 223 | 225 | 230
|  | 14/104-3 180кВА |  | 17.5 | 6.0667 | 260 | 91 | 35 | 230 | 225 | 233
|  | 7/104-3 1т 630кВА |  | 60 | 17.5333 | 910 | 263 | 28.9011 | 231 | 234 | 229
|  | 7/104-3 2т 630кВА |  | 60 | 0 | 910 | 0 | 0 | 231 | 234 | 229
|  | 1/РП 10-4 630кВА |  | 60 | 6.2667 | 910 | 94 | 10.3297 | 231 | 228 | 234
|  | 1/РП 10-6 1000кВА |  | 96.2 | 15.8667 | 1443 | 238 | 16.4934 | 244 | 243 | 242
|  | итого |  | 683.12 | 143.1333 | 8856.3 | 2147
|  | 1/104-7 180кВА |  | 17.5 | 0.88 | 260 | 13.2 | 5.0769 | 227 | 232 | 232
15 | 104-7 | 2/104-7 180кВА |  | 17.5 | 8.0667 | 260 | 121 | 46.5385 | 224 | 232 | 235
|  | 3/104-7 -8 1т 320кВА |  | 30.8 | 4.4667 | 462 | 67 | 14.5022 | 233 | 235 | 231
|  | 5/104-7 250кВА |  | 24.2 | 15.6 | 362 | 234 | 64.6409 | 231 | 230 | 228
|  | 9/104-6-7 1т 400кВА |  | 38.2 | 0 | 578 | 0 | откл. | 236 | 231 | 234
|  | 2т 250 кВА |  | 24.2 | 10 | 362 | 150 | 41.4365 | 236 | 230 | 234
|  | итого |  | 152.4 | 39.0133 | 2284 | 585.2
|  | 1/104-8 320кВА |  | 30.8 | 19.3333 | 462 | 290 | 62.7706 | 223 | 236 | 232
16 | 104-8 | 2/104-8 400кВА |  | 38.2 | 13.6667 | 578 | 205 | 35.4671 | 233 | 235 | 229
|  | 3/104-7-8 2т 320кВА |  | 30.8 | 5.9333 | 462 | 89 | 19.2641 | 229 | 231 | 230
|  | итого |  | 99.8 | 38.9333 | 1502 | 584
|  | 1/104-9-4 1т 160 кВА |  | 15.4 | 9.7333 | 231 | 146 | 63.2035 | 223 | 228 | 230
17 | 104-9 | 2т 160 кВА |  | 15.4 | 8.8667 | 231 | 133 | 57.5758 | 225 | 229 | 232
|  | 11/104-3-4 1т 630кВА |  | 60 | 37.4667 | 910 | 562 | 61.7582 | 232 | 232 | 233
|  | 27/104-3-4-9 1т 400 кВА |  | 38.2 | 3.3333 | 578 | 50 | 8.6505 | 234 | 229 | 225
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 22.8 | 578 | 342 | 59.1696 | 235 | 231 | 227
|  | итого |  | 167.2 | 82.2 | 2528 | 1233
|  | 1/104-10 1т 400кВА |  | 38.2 | 7.1333 | 578 | 107 | 18.5121 | 233 | 232 | 235
18 | 104-10 | 2т 400кВА |  | 38.2 | 16.2 | 578 | 243 | 42.0415 | 223 | 229 | 238
|  | 2/104-10 1т 180кВА |  | 17.5 | 2.9333 | 260 | 44 | 16.9231 | 232 | 230 | 231
|  | 2/104-10 2т 180кВА |  | 17.5 | 8.6667 | 260 | 130 | 50 | 227 | 232 | 230
|  | 3/104-10 1т 250кВА |  | 24.2 |  |  | откл. |  | 224 | 228 | 228
|  | 3/104-10 2т 250кВА |  | 24.2 | 11.7333 | 362 | 176 | 48.6188 | 233 | 227 | 232
|  | итого |  | 159.8 | 46.6667 | 2038 | 700
|  | 9/105-2-3 560 кВА |  | 53.9 | 22 | 808 | 330 | 40.8416 | 222 | 228 | 226
19 | 105-3 | 1/105-3 400 кВА |  | 38.2 | 15.3333 | 578 | 230 | 39.7924 | 225 | 224 | 231
|  | 2/105-3 250 кВА |  | 24.2 | 5.4667 | 362 | 82 | 22.6519 | 229 | 227 | 225
|  | 3/105-3-8 1т 250 кВА |  | 24.2 | 4.8667 | 362 | 73 | 20.1657 | 230 | 233 | 231
|  | 2т 250 кВА |  | 24.2 | 0 | 362 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231
|  | 4/105-3 100 кВА |  | 9.62 | 1.6667 | 144.3 | 25 | 17.325 | 232 | 224 | 226
|  | 5/105-3 400 кВА |  | 38.2 | 21.9333 | 578 | 329 | 56.9204 | 232 | 228 | 228
|  | 6/105-3 400 кВА |  | 38.2 | 23.8667 | 578 | 358 | 61.9377 | 224 | 228 | 222
|  | 7/105-3 320 кВА |  | 30.8 | 17.6 | 462 | 264 | 57.1429 | 226 | 231 | 227
|  | 8/105-3 560 кВА |  | 53.9 | 32.9333 | 808 | 494 | 61.1386 | 220 | 223 | 216
|  | 9/105-3 560 кВА |  | 53.9 | 18.9333 | 808 | 284 | 35.1485 | 220 | 220 | 220
|  | 10/105-3-2 160 кВА |  | 15.4 | 4.3333 | 231 | 65 | 28.1385 | 235 | 231 | 241
|  | 11/105-3 320 кВА |  | 30.8 | 11.4667 | 462 | 172 | 37.2294 | 216 | 210 | 213
|  | 12/105-3-8 1т 630 кВА |  | 60 | 0 | 910 | 0 | 0 | 236 | 232 | 231
|  | 10/105-3 100 кВА |  | 9.62 | 3.1333 | 144.3 | 47 | 32.571 | 238 | 238 | 240
|  | 7/105-2-3 630 кВА |  | 60 | 1.6667 | 910 | 25 | 2.7473 | 237 | 239 | 237
|  | итого |  | 565.14 | 185.2 | 8507.6 | 2778
|  | 1/105-4 320 кВА |  | 30.8 | 11.2667 | 462 | 169 | 36.5801 | 221 | 226 | 226
|  | 2/105-4 250 кВА |  | 24.2 | 4.4667 | 362 | 67 | 18.5083 | 216 | 215 | 223
21 | 105-4 | 3/105-4 560 кВА |  | 53.9 | 17.8 | 808 | 267 | 33.0446 | 217 | 213 | 222
|  | 6/105-4 560 кВА |  | 53.9 | 16.0667 | 808 | 241 | 29.8267 | 218 | 216 | 211
|  | 7/105-4 1т 400кВА |  | 38.2 | 6.8 | 578 | 102 | 17.6471 | 214 | 224 | 218
|  | 2т 400кВА |  | 38.2 | 14.6667 | 578 | 220 | 38.0623 | 215 | 224 | 224
|  | 9/105-4 320 кВА |  | 30.8 | 15.1333 | 462 | 227 | 49.1342 | 216 | 216 | 216
|  | 10/105-4 320 кВА |  | 30.8 | 16.8 | 462 | 252 | 54.5455 | 210 | 226 | 214
|  | 11/105-4 630 кВА |  | 60 | 22.3333 | 910 | 335 | 36.8132 | 225 | 221 | 222
|  | 13/105-4 320 кВА |  | 30.8 | 10.7333 | 462 | 161 | 34.8485 | 210 | 217 | 216
|  | 14/105-4 630 кВА |  | 60 | 16.3333 | 910 | 245 | 26.9231 | 230 | 226 | 224
|  | 17/105-4 320 кВА |  | 30.8 | 12.1333 | 462 | 182 | 39.3939 | 236 | 220 | 231
|  | 18/105-4 180 кВА |  | 17.5 | 2.0667 | 260 | 31 | 11.9231 | 213 | 226 | 235
|  | 19/105-4 100 кВА |  | 9.62 | 6.3333 | 144.3 | 95 | 65.8351 | 221 | 218 | 221
|  | 21/105-4 400 кВА |  | 38.2 | 7.8 | 578 | 117 | 20.2422 | 219 | 22 | 230
|  | 22/105-4 320 кВА |  | 30.8 | 0.46667 | 462 | 7 | 1.5152 | 212 | 216 | 219
|  | 24/105-4 560 кВА |  | 53.9 | 4.4667 | 808 | 67 | 8.2921 | 219 | 218 | 215
|  | 25/105-4 320 кВА |  | 30.8 | 24 | 462 | 360 | 77.9221 | 229 | 227 | 217
|  | 27/105-4 560 кВА |  | 53.9 | 2.1333 | 808 | 32 | 3.9604 | 220 | 218 | 220
|  | 30/105-4 400 кВА |  | 38.2 | 2.4 | 578 | 36 | 6.2284 | 219 | 214 | 216
|  | 8/105-4 100 кВА |  | 9.62 | 6.8 | 144.3 | 102 | 70.6861 | 229 | 227 | 225
|  | 26/105-4 160 кВА |  | 15.4 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15/105-4 160 кВА |  | 15.4 | 0 | 231 | 0 | 0 | 216 | 217 | 219
|  | 32/105-4 250 кВА |  | 24.2 | 1.3333 | 362 | 20 | 5.5249 | 224 | 227 | 223
|  | 28/105-4 180 кВА |  | 17.5 | 6.3333 | 260 | 95 | 36.5385 | 224 | 223 | 224
|  | 12/105-4 250 кВА |  | 24.2 | 8.6667 | 362 | 130 | 35.9116 | 224 | 219 | 229
|  | 29/105-4 160 кВА |  | 15.4 | 1.3333 | 231 | 20 | 8.658 | 218 | 220 | 221
|  | итого |  | 877.04 | 238.6667 | 13185.6 | 3580
|  | 1/105-6 630 кВА |  | 60 | 24.7333 | 910 | 371 | 40.7692 | 217 | 219 | 212
|  | 2/105-6 160 кВА |  | 15.4 | 14.3333 | 231 | 215 | 93.0736 | 203 | 203 | 203
|  | 3/105-6 320 кВА |  | 30.8 | 11.8 | 462 | 177 | 38.3117 | 218 | 219 | 212
22 | 105-6 | 4/105-6 180 кВА |  | 17.5 | 4 | 260 | 60 | 23.0769 | 218 | 219 | 223
|  | 5/105-6 100 кВА |  | 9.62 | 2.5333 | 144.3 | 38 | 26.334 | 204 | 199 | 198
|  | 6/105-6 100 кВА |  | 9.62 | 4.8 | 144.3 | 72 | 49.896 | 213 | 211 | 211
|  | 7/105-6 630 кВА |  | 60 | 38.5333 | 910 | 578 | 63.5165 | 214 | 217 | 215
|  | 8/105-6-7 320 кВА |  | 30.8 | 13.8667 | 462 | 208 | 45.0216 | 210 | 210 | 210
|  | 9/105-6 100 кВА |  | 9.62 | 2.7333 | 144.3 | 41 | 28.413 | 210 | 217 | 212
|  | 11/105-6-7 1т 630 кВА |  | 60 | 2 | 910 | 30 | 3.2967 | 221 | 222 | 220
|  | 2т 630 кВА |  | 60 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10/105-6-7 1т 400кВА |  | 38.2 | 10.2667 | 578 | 154 | 26.6436 | 210 | 212 | 210
|  | 2т 400кВА |  | 38.2 | 22.1333 | 578 | 332 | 57.4394 | 217 | 222 | 220
|  | 12/105-6 63 кВА |  | 5.9 | 2.3333 | 91 | 35 | 38.4615 | 197 | 193 | 195
|  | 13/105-6 160 кВА |  | 15.4 | 6.2 | 231 | 93 | 40.2597 | 200 | 204 | 208
|  | 14/105-6 25 кВА |  | 2.4 | 2.7467 | 36 | 41.2 | 114.4444 | 203 | 203 | 207
|  | 15/105-6 100 кВА |  | 9.62 | 9.3333 | 144.3 | 140 | 97.0201 | 210 | 229 | 210
|  | 16/105-6 180 кВА |  | 17.5 | 5.8667 | 260 | 88 | 33.8462 | 213 | 217 | 228
|  | 17/105-6 63 кВА |  | 5.9 | 2.8667 | 91 | 43 | 47.2527 | 192 | 188 | 210
|  | 18/105-6 160 кВА |  | 15.4 | 3.3333 | 231 | 50 | 21.645 | 218 | 213 | 216
|  | 19/105-6 63 кВА |  | 5.9 | 1.6667 | 91 | 25 | 27.4725 | 209 | 216 | 211
|  | 20/105-6 100 кВА |  | 9.62 | 8.6667 | 144.3 | 130 | 90.0901 | 211 | 210 | 227
|  | 22/105-6 40 кВА |  | 3.8 | 2.6 | 57.7 | 39 | 67.591 | 196 | 197 | 209
|  | 23/105-6 40 кВА |  | 3.8 | 3.4667 | 57.7 | 52 | 202 | 202 | 202 | 206
|  | 24/105-6-7 400 кВА |  | 38.2 | 5.1333 | 578 | 77 | 13.3218 | 214 | 216 | 214
|  | 25/105-6 25 кВА |  | 2.4 | 2.2 | 36 | 33 | 91.6667 | 198 | 187 | 200
|  | 26/105-6 25 кВА |  | 2.4 | 0.33667 | 36 | 5.05 | 14.0278 | 207 | 207 | 200
|  | 27/105-6 40 кВА |  | 3.8 | 0 | 57.7 | 0 | 213 | 214 | 217 | 214
|  | 28/105-6 40 кВА |  | 3.8 | 0.84667 | 57.7 | 12.7 | 22.0104 | 218 | 216 | 227
|  | 28/105-6-7 160 кВА |  | 15.4 | 2.2 | 231 | 33 | 14.2857 | 213 | 210 | 217
|  | 29/105-6 100 кВА |  | 9.62 | 5.8 | 144.3 | 87 | 60.2911 | 209 | 208 | 212
|  | 30/105-6 160 кВА |  | 15.4 | 1.4667 | 231 | 22 | 9.5238 | 208 | 205 | 203
|  | 31/105-6 40 кВА |  | 3.8 | 1.0667 | 57.7 | 16 | 27.7296 | 216 | 213 | 216
|  | 32/105-6 630 кВА |  | 60 | 5.6 | 910 | 84 | 9.2308 | 196 | 200 | 196
|  | 33/105-6 25 кВА |  | 2.4 | 1.0667 | 36 | 16 | 44.4444 | 210 | 202 | 199
|  | 35/105-6 180 кВА |  | 17.5 | 13 | 260 | 195 | 75 | 218 | 215 | 213
|  | 37/105-6 630 кВА |  | 60 | 7.8667 | 910 | 118 | 12.967 | 203 | 207 | 206
|  | 38/105-6 160 кВА |  | 15.4 | 4.6 | 231 | 69 | 29.8701 | 207 | 204 | 204
|  | 39/105-6 250 кВА |  | 24.2 | 15.4 | 362 | 231 | 63.8122 | 229 | 231 | 234
|  | итого |  | 809.32 | 267.3967 | 12217.3 | 4010.95
|  | 1/105-7 180 кВА |  | 17.5 | 1.8 | 260 | 27 | 10.3846 | 232 | 242 | 235
|  | 2/105-7 400 кВА |  | 38.2 | 0.66667 | 578 | 10 | 1.7301 | 221 | 225 | 219
|  | 3/105-7 400 кВА |  | 38.2 | 25.6 | 578 | 384 | 66.436 | 210 | 210 | 215
23 | 105-7 | 4/105-7 180 кВА |  | 17.5 | 6 | 260 | 90 | 34.6154 | 209 | 210 | 210
|  | 5/105-7 320 кВА |  | 30.8 | 13.3333 | 462 | 200 | 43.29 | 210 | 211 | 210
|  | 6/105-7 180 кВА |  | 17.5 | 5.4 | 260 | 81 | 31.1538 | 213 | 213 | 216
|  | 7/105-7 100 кВА |  | 9.62 | 7 | 144.3 | 105 | 72.7651 | 209 | 204 | 208
|  | 9/105-7 320 кВА |  | 30.8 | 6.3333 | 462 | 95 | 20.5628 | 223 | 226 | 223
|  | 12/105-7 320 кВА |  | 30.8 | 19.6 | 462 | 294 | 63.6364 | 210 | 211 | 221
|  | 13/105-7 160 кВА |  | 15.4 | 2.2 | 231 | 33 | 14.2857 | 217 | 213 | 211
|  | 14/105-7 40 кВА |  | 3.8 | 0.69333 | 57.7 | 10.4 | 18.0243 | 215 | 202 | 210
|  | 15/105-7 63 кВА |  | 5.9 | 1.3333 | 91 | 20 | 21.978 | 199 | 200 | 196
|  | 16/105-7 630 кВА |  | 60 | 36.2667 | 910 | 544 | 59.7802 | 210 | 212 | 210
|  | 17/105-7 160 кВА |  | 15.4 | 1.4 | 231 | 21 | 9.0909 | 210 | 210 | 210
|  | 18/105-7 100 кВА |  | 9.62 | 1.1333 | 144.3 | 17 | 11.781 | 210 | 211 | 210
|  | 19/105-7 160 кВА |  | 15.4 | 13.4667 | 231 | 202 | 87.4459 | 220 | 216 | 223
|  | 20/105-7 250 кВА |  | 24.2 | 4.5333 | 362 | 68 | 18.7845 | 210 | 210 | 210
|  | 21/105-7 320 кВА |  | 30.8 | 15.8 | 462 | 237 | 51.2987 | 219 | 224 | 225
|  | 22/105-7 160 кВА |  | 15.4 | 9.6 | 231 | 144 | 62.3377 | 210 | 212 | 210
|  | 23/105-7 180 кВА |  | 17.5 | 1.2667 | 260 | 19 | 7.3077 | 213 | 212 | 214
|  | 25/105-7 320 кВА |  | 30.8 | 3 | 462 | 45 | 9.7403 | 222 | 227 | 227
|  | 26/105-7 400 кВА |  | 38.2 | 15.3333 | 578 | 230 | 39.7924 | 211 | 210 | 210
|  | 27/105-7 63 кВА |  | 5.9 | 4.4667 | 91 | 67 | 73.6264 | 222 | 218 | 222
|  | 28/105-7 25 кВА |  | 2.4 | 3 | 36 | 45 | 125 | 210 | 206 | 224
|  | 29-105-7 25 кВА |  | 2.4 | 1.2 | 36 | 18 | 50 | 218 | 211 | 217
|  | 30/105-7 25 кВА |  | 2.4 | 1.28 | 36 | 19.2 | 53.3333 | 210 | 208 | 209
|  | 31/105-7 160 кВА |  | 15.4 | 1.8 | 231 | 27 | 11.6883 | 211 | 205 | 208
|  | 32/105-7 400 кВА |  | 38.2 | 4.3333 | 578 | 65 | 11.2457 | 209 | 210 | 207
|  | 33/105-7 63 кВА |  | 5.9 | 1.5333 | 91 | 23 | 25.2747 | 202 | 199 | 195
|  | 34/105-7 320 кВА |  | 30.8 | 3.2667 | 462 | 49 | 10.6061 | 212 | 215 | 211
|  | 36/105-7 560 кВА |  | 53.9 | 0.66667 | 808 | 10 | 1.2376 | 222 | 225 | 221
|  | 37/105-7 560 кВА |  | 53.9 | 14.6667 | 808 | 220 | 27.2277 | 215 | 215 | 210
|  | итого |  | 724.54 | 227.9733 | 10894.3 | 3419.6
|  | 1/106-4 400кВА |  | 38.2 | 5.1333 | 578 | 77 | 13.3218 | 240 | 241 | 239
|  | итого |  | 30.8 | 5.13 | 462 | 77
24 | 106-4 | 1/105-8 400кВА |  | 38.2 | 20.4667 | 578 | 307 | 53.1142 | 234 | 218 | 237
|  | 2/105-8 100кВА |  | 9.62 | 3.2667 | 144.3 | 49 | 33.957 | 224 | 212 | 238
|  | 3/105-8 320кВА |  | 30.8 | 14.8 | 462 | 222 | 48.0519 | 234 | 225 | 225
25 | 105-8 | 4/105-8 320кВА |  | 30.8 | 8 | 462 | 120 | 25.974 | 224 | 226 | 223
|  | 5/105-8 320кВА |  | 30.8 | 12.2 | 462 | 183 | 39.6104 | 228 | 227 | 235
|  | 6/105-8 100кВА |  | 9.62 | 2.9333 | 144.3 | 44 | 30.492 | 218 | 227 | 225
|  | 7/105-8 560кВА |  | 53.9 | 11.6 | 808 | 174 | 21.5347 | 225 | 226 | 224
|  | 8/105-8 180кВА |  | 17.5 | 5.4667 | 260 | 82 | 31.5385 | 214 | 221 | 222
|  | 9/105-8 560кВА |  | 53.9 | 3.1133 | 808 | 46.7 | 5.7797 | 228 | 228 | 230
|  | 10/105-8 320кВА |  | 30.8 | 15.4667 | 462 | 232 | 50.2165 | 232 | 230 | 220
|  | 11/105-8 320кВА |  | 30.8 | 10.4 | 462 | 156 | 33.7662 | 223 | 213 | 215
|  | 13/105-8 320 кВА |  | 30.8 | 17.6667 | 462 | 265 | 57.3593 | 219 | 221 | 225
|  | 14/105-8 250кВА |  | 24.2 | 0 | 362 | 0 | 0 | 224 | 223 | 223
|  | 15/105-8 320кВА |  | 30.8 | 11.6667 | 462 | 175 | 37.8788 | 229 | 229 | 229
|  | 16/105-8 400кВА |  | 38.2 | 3.6 | 578 | 54 | 9.3426 | 223 | 222 | 222
|  | 17/105-8 630кВА |  | 60 | 16.0667 | 910 | 241 | 26.4835 | 228 | 229 | 226
|  | 18/105-8 320кВА |  | 30.8 | 5.2667 | 462 | 79 | 17.0996 | 230 | 227 | 228
|  | 12/105-3-8 2т 630 кВА |  | 60 | 14.8 | 910 | 222 | 24.3956 | 231 | 232 | 235
|  | 19/105-8 100кВА |  | 9.62 | 3.88 | 144.3 | 58.2 | 40.3326 | 236 | 223 | 231
|  | итого |  | 621.16 | 180.66 | 9342.9 | 2709.9
|  | 1/109-1-2 1т 400кВА |  | 38.2 | 5.5333 | 578 | 83 | 14.3599 | 224 | 224 | 215
|  | 2/109-1-2 1т 400 кВА |  | 38.2 | 2 | 578 | 30 | 5.1903 | 213 | 217 | 229
|  | 4/109-1-2 1т 630кВА |  | 60 | 9 | 910 | 135 | 14.8352 | 232 | 231 | 231
|  | 7/109-1-2 1т 180кВА |  | 17.5 | 7.6 | 260 | 114 | 43.8462 | 217 | 226 | 220
26 | 109-1 | 3/109-1-2 1т 400кВА |  | 38.2 | 3.9333 | 578 | 59 | 10.2076 | 225 | 222 | 226
|  | итого |  | 192.1 | 28.0667 | 2904 | 421
|  | 1/109-1-2 2т 400 кВА |  | 38.2 | 12.4667 | 578 | 187 | 32.3529 | 227 | 218 | 210
|  | 2/109-1-2 2т 400кВА |  | 38.2 | 7.7333 | 578 | 116 | 20.0692 | 213 | 225 | 220
|  | 3/109-1-2 2т 400кВА |  | 38.2 | 14.8 | 578 | 222 | 38.4083 | 225 | 222 | 227
|  | 4/109-1-2 2т 630кВА |  | 60 | 4.3333 | 910 | 65 | 7.1429 | 232 | 232 | 232
27 | 109-2 | 7/109-1-2 2т 180кВА |  | 17.5 | 5.8 | 260 | 87 | 33.4615 | 221 | 227 | 219
|  | итого |  | 192.1 | 45.1333 | 2904 | 677
|  | 1/109-3-4 1т 400 кВА |  | 38.2 | 16.4667 | 578 | 247 | 42.7336 | 222 | 212 | 219
|  | 2/109-3-4 1т 320кВА |  | 30.8 | 6.4 | 462 | 96 | 20.7792 | 229 | 235 | 231
|  | 3/109-3-4 1т 320 кВА |  | 30.8 | 15.2 | 462 | 228 | 49.3506 | 222 | 216 | 222
|  | 4/109-3-4 1т 180 кВА |  | 17.5 | 3.6 | 260 | 54 | 20.7692 | 220 | 216 | 221
28 | 109-3 | 5/109-3-4 1т 320 кВА |  | 30.8 | 17.1333 | 462 | 257 | 55.6277 | 231 | 228 | 230
|  | итого |  | 148.1 | 58.8 | 2224 | 882
|  | 1/109-3-4 2т 400кВА |  | 38.2 | 14.8 | 578 | 222 | 38.4083 | 220 | 216 | 220
|  | 2/109-3-4 2т 320кВА |  | 30.8 | 2.5333 | 462 | 38 | 8.2251 | 222 | 222 | 220
|  | 5/109-3-4 2т 320кВА |  | 30.8 | 17.1333 | 462 | 257 | 55.6277 | 230 | 227 | 231
|  | 3/109-3-4 2т 320кВА |  | 30.8 | 9.3333 | 462 | 140 | 30.303 | 221 | 216 | 222
|  | итого |  | 130.6 | 43.8 | 1964 | 657
29 | 109-4
|  | 1/РП/9-2-3 2т 630кВА |  | 60 | 45.7333 | 910 | 686 | 75.3846 | 222 | 222 | 218
|  | итого |  | 60 | 45.7333 | 910 | 686
30 | 109-6 | 2/104-8/109-7 2т 400кВА |  | 38.2 | 7 | 578 | 105 | 18.1661 | 227 | 227 | 229
|  | 1/109-7 1т 160кВА |  | 15.4 | 3.4667 | 231 | 52 | 22.5108 | 225 | 225 | 230
|  | 2т 160 кВА |  | 15.4 | 0 | 231 | 0 | 0 | 227 | 227 | 230
|  | итого |  | 53.6 | 10.4667 | 809 | 157
|  | 1/109-8 400кВА |  | 38.2 | 1.8667 | 578 | 28 | 4.8443 | 231 | 234 | 229
31 | 109-7 | 3/109-8 1т 630кВА |  | 60 | 3.4 | 910 | 51 | 5.6044 | 232 | 233 | 232
|  | 2т 630 кВА |  | 60 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4/109-8 100кВА |  | 9.62 | 0.66667 | 144.3 | 10 | 6.93 | 231 | 232 | 230
|  | 5/109-8 100кВА |  | 9.62 | 1.9333 | 144.3 | 29 | 20.097 | 234 | 231 | 231
|  | 6/109-8 100кВА |  | 9.62 | 2.4 | 144.3 | 36 | 24.948 | 211 | 239 | 244
32 | 109-8 | 16/109-8/104-1 630кВА 1т |  | 60 | 2.2 | 910 | 33 | 3.6264 | 237 | 239 | 238
|  | 8/109-8 630кВА |  | 60 | 1.2 | 910 | 18 | 1.978 | 232 | 231 | 231
|  | 11/109-8 180кВА |  | 17.5 | 1.4933 | 260 | 22.4 | 8.6154 | 225 | 226 | 227
|  | 13/109-8 100кВА |  | 9.62 | 2.1333 | 144.3 | 32 | 22.176 | 228 | 234 | 234
|  | 14/109-8 100кВА |  | 9.62 | 0.88 | 144.3 | 13.2 | 9.1476 | 226 | 226 | 227
|  | 2/РП/9-4 100кВА |  | 9.62 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 233 | 233 | 234
|  | 19/109-8 630кВА |  | 60 | 3.44 | 910 | 51.6 | 5.6703 | 233 | 234 | 234
|  | 9/109-8 250кВа |  | 24.2 | 1.3333 | 362 | 20 | 5.5249 | 222 | 220 | 224
|  | 22/109-8/104-1 1т630кВА |  | 60 | 19.8 | 910 | 297 | 32.6374 | 223 | 224 | 223
|  | итого |  | 497.62 | 42.7467 | 7525.8 | 641.2
|  | 1/109-9 180кВА |  | 17.5 |  | 260 | откл.
|  | 1/РП9-1 100кВА |  | 9.62 | 1.18 | 144.3 | 17.7 | 12.2661 | 235 | 232 | 235
|  | 1/РП9-2-3 1000кВА 1т |  | 96.2 | 30.8667 | 1443 | 463 | 32.0859 | 231 | 233 | 232
|  | итого |  | 123.32 | 32.0467 | 404.3 | 480.7
33 | 109-9
|  | 16/110-3/109-10 1т320кВА |  | 30.8 | 2.3333 | 462 | 35 | 7.5758 | 229 | 234 | 229
|  | 11/104-8/109-10 1т 320кВА |  | 30.8 | 22.9333 | 462 | 344 | 74.4589 | 229 | 225 | 226
|  | 3/109-10 180кВА |  | 17.5 | 1.5333 | 260 | 23 | 8.8462 | 205 | 206 | 206
|  | 4/109-10 100кВА |  | 9.62 | 5.4 | 144.3 | 81 | 56.1331 | 219 | 209 | 231
|  | 8/104-8/110-2-3 2т 400кВА |  | 38.2 | 3.8667 | 578 | 58 | 10.0346 | 228 | 227 | 222
34 | 109-10 | 4/104-8/110-2-3 400кВА 1т |  | 38.2 | 25.0667 | 578 | 376 | 65.0519 | 233 | 225 | 223
|  | итого |  | 165.12 | 61.1333 | 2484.3 | 917
35 | 110-1
|  | 1/110-2 250кВА |  | 24.2 | 1.8 | 362 | 27 | 7.4586 | 226 | 228 | 227
|  | 1/110-3-2 1т 400 кВА |  | 38.2 | 0 | 578 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 2.4667 | 578 | 37 | 6.4014 | 237 | 233 | 235
|  | итого |  | 430.84 | 126.5333 | 6486.6 | 1898
|  | 16/110-3/109-10 320кВА 2т |  | 30.8 | 8.7333 | 462 | 131 | 28.355 | 234 | 232 | 232
36 | 110-2 | 17/104-6 630кВА |  | 60 | 16.2 | 910 | 243 | 26.7033 | 225 | 219 | 225
|  | 4/104-8/110-2-3 2т 400 кВА |  | 38.2 | 6.3333 | 578 | 95 | 16.436 | 218 | 219 | 226
|  | 12/110-3 180кВА |  | 17.5 | 6.2 | 260 | 93 | 35.7692 | 236 | 241 | 223
|  | 14/110-3 400кВА |  | 38.2 | 22 | 578 | 330 | 57.0934 | 224 | 219 | 222
|  | 11/104-6 180кВА |  | 17.5 | 7.1333 | 260 | 107 | 41.1538 | 234 | 238 | 222
|  | 7/104-8/110-3 2т 320 кВА |  | 30.8 | 4.2 | 462 | 63 | 13.6364 | 235 | 229 | 236
37 | 110-3 | 4/104-8/110-2-3 1т 400 кВА |  | 38.2 | 2.3333 | 578 | 35 | 6.0554 | 219 | 221 | 222
|  | 7/104-8/110-3 1т 320кВА |  | 30.8 | 6.6667 | 462 | 100 | 21.645 | 240 | 235 | 241
|  | 8/104-8/110-2-3 1т 400кВА |  | 38.2 | 13 | 578 | 195 | 33.737 | 229 | 232 | 225
|  | 3/104-3-6 1 т 400кВА |  | 38.2 | 21.4667 | 578 | 322 | 55.7093 | 236 | 241 | 233
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 5.3333 | 578 | 80 | 13.8408 | 242 | 241 | 239
|  | 6/104-6/110-3 1т 400 кВА |  | 38.2 | 14.6667 | 578 | 220 | 38.0623 | 229 | 225 | 227
|  | 2т 400 кВА |  | 38.2 | 6.4667 | 578 | 97 | 16.782 | 226 | 223 | 227
|  | 20/104-6 1Т 250кВА |  | 24.2 | 9.1333 | 362 | 137 | 37.8453 | 231 | 234 | 232
|  | 2Т 250кВА |  | 24.2 | 5.9333 | 362 | 89 | 24.5856 | 231 | 235 | 232
|  | итого |  | 541.4 | 155.8 | 8164 | 2337
|  | 6/104-1 560кВА |  | 53.9 | 5.82 | 808 | 87.3 | 10.8045 | 239 | 237 | 238
38 | 110-4 | 22/109-8/104-1 630кВа 2т |  | 60 | 5.1333 | 910 | 77 | 8.4615 | 228 | 225 | 226
|  | 2/104-1 320кВА |  | 30.8 | 8 | 462 | 120 | 25.974 | 227 | 227 | 227
|  | 18/104-1 630кВА |  | 60 | 6 | 910 | 90 | 9.8901 | 227 | 227 | 228
|  | 7/104-1 400кВА |  | 38.2 | 2 | 578 | 30 | 5.1903 | 240 | 240 | 242
|  | 13/104-1-5 2т 180кВА |  | 17.5 | 5.6267 | 260 | 84.4 | 32.4615 | 229 | 244 | 237
|  | 2/104-8/109-7 1т 400кВА |  | 38.2 | 8.3333 | 578 | 125 | 21.6263 | 228 | 235 | 235
|  | итого |  | 38.2 | 8.3333 | 578 | 125
|  | 11/104-8/109-10 1т 320 кВА |  | 30.8 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2/104-8/109-7 1т 400кВА |  | 38.2 | 8.3333 | 578 | 125 | 21.6263 | 228 | 235 | 235
|  | 18/104-1 630кВА |  | 60 | 6 | 910 | 90 | 9.8901 | 233 | 234 | 234
39 | 110-1 | 7/104-1 400кВА |  | 38.2 | 2 | 578 | 30 | 5.1903 | 240 | 240 | 242
|  | 13/104-1-5 2т 180кВА |  | 17.5 | 5.6267 | 260 | 84.4 | 32.4615 | 229 | 244 | 237
|  | итого |  | 184.7 | 21.96 | 2788 | 329.4
Эксплуатационная ответственность МУПЭС
Note on I7: Диспетчер: