## зима 2023
Таблица замеров нагрузок в зимний период Январь 2023г
| № фидера | № Подстанции | 6кВ |  | 0,4-кВ |  | нагрузка % | 0,4 кВ. Уровень напряжения на подстанции.
|  |  | Номинальный Ток | Фактический ток | Номинальный ток | Фактический ток
[8 empty] | а | в | с
1 | 101-1
|  | 1\101-1-8 1Т 630 кВА | 60.7 | 6.6667 | 910 | 7 | 4.301 | 230 | 231 | 235
|  | 1\101-1-8 2Т 630 кВА | 60.7 | 6.6667 | 910 | 1.5 | 1 | 231 | 231 | 233
|  | 2\101-1-8 1Т 630кВА | 60.7 | 1.56 | 910 | 23.4 | 2.5714 | 230 | 235 | 232
|  | 2Т 630 кВА | 60.7 | 6.6667 | 910 | 3 | 0 | 235 | 235 | 233
|  | 3\101-1-8 1Т 630 кВА | 60.7 | 0.066667 | 910 | 1 | 0.10989 | 238 | 230 | 234
|  | 2Т 630 кВА | 60.7 | 6.6667 | 910 | 0 | 1.75 | 236 | 238 | 235
|  | 4\101-1-8 1Т 630 кВА | 60.7 | 4.4667 | 910 | 67 | 7.3626 | 235 | 230 | 232
|  | 2Т 630 кВА | 60.7 | 6.6667 | 910 | 14 | 1.75 | 240 | 239 | 235
2 | 101-2 | 1/101-2 63 кВА | 5.9 | 1.4667 | 91 | 22 | 24.1758 | 232 | 230 | 230
|  | 2/101-2 180 кВА | 17.5 | 1 | 260 | 15 | 5.7692 | 234 | 233 | 231
|  | 3/101-2 560 кВА | 53.9 | 4.3333 | 808 | 65 | 8.0446 | 231 | 233 | 230
3 | 101-3 | 1/101-3 100 кВА | 9.62 | 0.66667 | 144.3 | 10 | 6.93 | 230 | 229 | 234
|  | 2/101-3 630 кВА | 60 | 10.0667 | 910 | 151 | 16.5934 | 234 | 236 | 230
|  | 3/101-8 320 кВА | 30.8 | 11.2667 | 462 | 169 | 36.5801 | 239 | 237 | 239
|  | 4/101-3 320 кВА | 30.8 | 2.7333 | 462 | 41 | 8.8745 | 235 | 240 | 240
|  | 7/101-3 320 кВА | 30.8 | 7.1333 | 462 | 107 | 23.1602 | 232 | 233 | 243
|  | 8/101-3 400 кВА | 38.2 | 6.6667 | 578 | 100 | 17.301 | 233 | 235 | 236
|  | 11/101-3 560 кВА | 38.2 | 6.6667 | 578 | 100 | 17.301 | 238 | 235 | 234
|  | 16/101-3 320 кВА | 30.8 | 2.6667 | 462 | 40 | 8.658 | 232 | 233 | 236
|  | 17/101-3 180 кВА | 17.5 | 0.86667 | 260 | 13 | 5 | 240 | 240 | 237
|  | 19/104-3-4 1т 250 кВА | 24.2 | 12.4667 | 362 | 187 | 51.6575 | 241 | 240 | 239
|  | 3/104-4 630 кВА | 60 | 39.0667 | 910 | 586 | 64.3956 | 236 | 231 | 230
|  | 6/104-4 1т 400 кВА | 38.2 | 27.4 | 578 | 411 | 71.1073 | 230 | 228 | 229
|  | 6/104-4 2т 400 кВА | 38.2 | 12 | 578 | 180 | 31.1419 | 239 | 240 | 235
|  | 1/РП-10-5 1000 кВА | 96.2 | 17.3333 | 1443 | 260 | 18.018 | 238 | 235 | 236
|  | 1/РП-10-3 630 кВА | 60 | 1.7333 | 910 | 26 | 2.8571 | 239 | 239 | 240
3 | 101-4 | 1/101-4 630 кВА | 60 | 1.4667 | 910 | 22 | 2.4176 | 229 | 228 | 229
|  | 2/101-4 320 кВА | 30.8 | 0.0066667 | 462 | 0.1 | 0.021645 | 232 | 229 | 231
|  | 3/101-4-10 320 кВА | 30.8 |  | 462 | откл. |  | - | - | -
|  | 4/101-4-10 630 кВА | 60 | 3 | 910 | 45 | 4.9451 | 228 | 227 | 227
|  | 5/101-4 560 кВА | 53.9 | 1.0667 | 808 | 16 | 1.9802 | 230 | 231 | 230
|  | 6/101-4-6-10 630 кВА 1т | 60 | 15.5333 | 910 | 233 | 25.6044 | 228 | 229 | 226
|  | 16/101-4-10 1т 630 кВа | 60 | 0 | 910 | 0 | 0 | 240 | 231 | 237
|  | 16/101-4-10 2т 630 кВа | 60 | 0.16 | 910 | 2.4 | 0.26374 | 236 | 235 | 239
4 | 101-5 | 1/101-5-7 630 кВА | 60 | 0.53333 | 910 | 8 | 0.87912 | 242 | 241 | 241
|  | 2/101-5 320 кВА | 30.8 | 2.2 | 462 | 33 | 7.1429 | 234 | 238 | 236
|  | 2/101-5-7 560 кВА | 53.9 | 2.4667 | 808 | 37 | 2.4 | 240 | 240 | 239
|  | 3/101-5-7 630 кВА | 60 | 0.16 | 910 | 2.4 | 0.26374 | 240 | 239 | 240
|  | 10/101-5-7 1Т 1250 кВа | 114.6 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10/101-5-7 2Т 1250 кВа | 114.6 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1/РП-6-1 630 кВА | 60 | 0.53333 | 910 | 8 | 0.87912 | 238 | 239 | 239
|  | 2/РП-6-1 630 кВА | 60 | 0.93333 | 910 | 14 | 1.5385 | 240 | 241 | 243
|  | 1/РП-6-2 630 кВА | 60 | 3.3333 | 910 | 50 | 5.4945 | 243 | 242 | 240
|  | 2/РП-6-2 630 кВА | 60 | 8.4 | 910 | 126 | 13.8462 | 241 | 240 | 241
5 | 101-6 | 3/101-6 320 кВА | 30.8 | 4.2667 | 462 | 64 | 13.8528 | 229 | 230 | 230
|  | 10/101-6 630 кВА | 60 | 3.1333 | 910 | 47 | 5.1648 | 232 | 232 | 230
|  | 11/101-6 100 кВА | 9.62 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 239 | 239 | 240
|  | 12/101-6 400 кВА | 38.2 | 0 | 578 | 0 | откл. | 228 | 228 | 229
6 | 101-7 | 6/101-7 320 кВА | 30.8 | 2.8667 | 462 | 43 | 9.3074 | 242 | 240 | 241
|  | 7/101-7 320 кВА | 30.8 | 1.7333 | 462 | 26 | 5.6277 | 239 | 239 | 240
|  | 8/101-7 560 кВА | 53.9 | 15.7333 | 808 | 236 | 29.2079 | 228 | 234 | 235
|  | 9/101-7 160 кВА | 15.4 | 7.2 | 231 | 108 | 46.7532 | 240 | 240 | 234
|  | 1/101-7 100 кВА | 9.62 | 1.6667 | 144.3 | 25 | 17.325 | 226 | 227 | 229
7 | 101-9
8 | 101-10 | 2/101-10 100 кВА | 9.62 | 7 | 144.3 | 105 | 72.7651 | 241 | 243 | 244
|  | 5/101-10 630 кВА | 60 | 9.1333 | 910 | 137 | 15.0549 | 234 | 233 | 232
|  | 6/101-10 320 кВА | 30.8 | 2.7333 | 462 | 41 | 8.8745 | 229 | 229 | 228
|  | 8/101-10 630 кВА | 60 | 4.7333 | 910 | 71 | 7.8022 | 231 | 232 | 231
|  | 10/101-10 630 кВА | 60.7 | 21.2 | 910 | 318 | 22.0374 | 236 | 237 | 239
|  | 12/101-10 630 кВА | 60 | 17.1333 | 910 | 257 | 28.2418 | 235 | 235 | 233
|  | 13/101-10 560 кВА | 53.9 | 28.0667 | 808 | 421 | 52.104 | 239 | 237 | 233
|  | 15/101-10 100 кВА | 9.62 | 5.0667 | 144.3 | 76 | 52.6681 | 241 | 237 | 238
|  | 6/101-4-6-10 2т 630 кВА | 60 | 45.8 | 910 | 687 | 75.4945 | 228 | 226 | 227
9 | 102-5 | 3/102-5 63 кВА | 5.9 | 2.1333 | 91 | 32 | 35.1648 | 226 | 225 | 227
|  | 6/102-5 180 кВА | 17.5 | 5.9333 | 260 | 89 | 34.2308 | 232 | 230 | 233
10 | 104-1 | 1/104-1 320 кВА | 30.8 | 4.8 | 462 | 72 | 15.5844 | 227 | 228 | 230
|  | 3/104-1-5 1т 320 кВА | 30.8 | 18.4667 | 462 | 277 | 59.9567 | 233 | 228 | 235
|  | 3/104-1-5 2т 320 кВА | 30.8 | 9.3333 | 462 | 140 | 30.303 | 232 | 227 | 231
|  | 4/104-1-5 1т 250 кВА | 24.2 | 19.8667 | 362 | 298 | 82.3204 | 231 | 230 | 232
|  | 4/104-1-5 2т 250 кВА | 24.2 | 11 | 362 | 165 | 45.5801 | 232 | 230 | 231
|  | 5/104-1 320 кВА | 30.8 | 13.1333 | 462 | 197 | 42.6407 | 232 | 230 | 241
|  | 12/104-1 63 кВА | 5.9 | 0.4 | 91 | 6 | 6.5934 | 233 | 235 | 234
|  | 12/104-5 400 кВА | 38.2 | 1.6 | 578 | 24 | 4.1522 | 236 | 233 | 232
|  | 13/104-1-5 1т 180 кВА | 17.5 | 0 | 260 | 0 | 0 | 234 | 235 | 233
|  | 13/104-5 180 кВА | 17.5 | 4.2 | 260 | 63 | 24.2308 | 238 | 245 | 231
|  | 12/104-5 400 кВА | 38.2 | 0.15267 | 578 | 2.29 | 0.39619 | 233 | 229 | 230
|  | 4/104-5 400 кВА | 38.2 | 2.66 | 578 | 39.9 | 6.9031 | 232 | 236 | 234
|  | 3/104-5 400 кВА | 38.2 | 5.3333 | 578 | 80 | 13.8408 | 220 | 217 | 221
|  | 15/104-5 63 кВА | 5.9 | 1.4667 | 91 | 22 | 24.1758 | 234 | 233 | 233
|  | 7/104-5 63 кВА | 5.9 | 1 | 91 | 15 | 16.4835 | 242 | 232 | 236
|  | 6/104-5 320 кВА | 30.8 | 2 | 462 | 30 | 6.4935 | 234 | 237 | 230
|  | 10/104-5-1 2т 400 кВА | 38.2 | 13.3333 | 578 | 200 | 34.6021 | 239 | 243 | 231
|  | 11/104-5-1 1т 400 кВА | 38.2 | 15.4667 | 578 | 232 | 40.1384 | 240 | 242 | 233
|  | 11/104-5-1 2т 400 кВА | 38.2 | 0 | 578 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229
|  | 5/104-5 400 кВА | 38.2 | 2.7333 | 578 | 41 | 7.0934 | 228 | 229 | 231
|  | 1/104-5-1 2т 320 кВА | 30.8 | 16 | 462 | 240 | 51.9481 | 231 | 230 | 231
11 | 104-3 | 2/104-3 320 кВА | 30.8 | 24 | 462 | 360 | 77.9221 | 242 | 227 | 228
|  | 4/104-3-4-10 2т 400 кВА | 38.2 | 21.4667 | 578 | 322 | 55.7093 | 238 | 236 | 229
|  | 5/104-3 1т 100 кВА | 9.62 | 10.3333 | 231 | 155 | 67.0996 | 243 | 235 | 233
|  | 2т 100 кВА | 9.62 | 7.3333 | 231 | 110 | откл.
|  | 6/104-3 1т 630 кВА | 60.7 | 20.8 | 910 | 312 | 34.2857 | 234 | 232 | 241
|  | 2т 630 кВА | 60.7 | 8 | 910 | 120 | 13.1868 | 240 | 233 | 232
|  | 22/104-3-6 2т 250 кВА | 24.2 | 5.8 | 362 | 87 | 24.0331 | 237 | 236 | 234
|  | 22/104-3-6 1т 250 кВА | 24.2 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 104-4 | 1/104-3-4 1т 400 кВА | 38.2 | 12.8 | 578 | 192 | 33.218 | 237 | 236 | 233
|  | 9/104-3-4 630 кВА | 60 | 27.5333 | 910 | 413 | 45.3846 | 232 | 226 | 237
|  | 9/104-3-4 630 кВА | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12/104-3-4 1т 400 кВА | 38.2 | 7.3333 | 578 | 110 | 19.0311 | 222 | 233 | 237
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 21.3333 | 578 | 320 | 55.3633 | 235 | 231 | 232
|  | 10/104-3-4 2т 400 кВА | 38.2 | 18.4 | 578 | 276 | 47.7509 | 240 | 228 | 231
|  | 5/104-3-4 1т 400 кВА | 38.2 | 7.0667 | 578 | 106 | 18.3391 | 232 | 236 | 233
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 26.5333 | 578 | 398 | 68.8581 | 234 | 238 | 229
|  | 9/104-4 1т 400 кВА | 38.2 | 14.7333 | 578 | 221 | 38.2353 | 228 | 234 | 236
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 0 | 578 | 0 | 0 | откл
|  | 4/104-3-4-10 1т 400 кВА | 38.2 | 18.4667 | 578 | 277 | 47.9239 | 227 | 233 | 235
|  | 11/104-3-4 2т 630 кВА | 60 | 12 | 910 | 180 | 19.7802 | 232 | 229 | 231
|  | 28/104-4 400 кВа | 38.2 | 0.4 | 578 | 6 | 1.0381 | 221 | 221 | 225
|  | 3/104-3-4 1т 400 кВА | 38.2 | 7.5333 | 578 | 113 | 19.5502 | 232 | 232 | 231
|  | 3/104-3-4 2т 400 кВА | 38.2 | 5.0667 | 578 | 76 | 13.1488 | 234 | 234 | 233
13 | 104-5 | 1/104-5-1 1т 320 кВА | 30.8 | 7.3333 | 462 | 110 | 23.8095 | 231 | 231 | 231
|  | 2/104-5 1т 400 кВА | 38.2 | 8.8 | 578 | 132 | 22.8374 | 231 | 231 | 230
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 3.2667 | 578 | 49 | 8.4775 | 231 | 232 | 231
|  | 3/104-5-1 1т 320 кВА | 30.8 | 18.3333 | 462 | 275 | 59.5238 | 231 | 226 | 224
|  | 2т 320 кВА | 30.8 | 10.6667 | 462 | 160 | 34.632 | 230 | 226 | 246
|  | 8/104-5-1 1т 320 кВА | 30.8 | 9.2 | 462 | 138 | 29.8701 | 222 | 224 | 219
|  | 2т 320 кВА | 30.8 | 5.3333 | 462 | 80 | 17.316 | 236 | 236 | 237
|  | 9/104-5-1 1т 630 кВА | 60 | 2.2 | 910 | 33 | 3.6264 | 235 | 237 | 235
|  | 2т 630 кВА | 60 | 2.6667 | 910 | 40 | 4.3956 | 233 | 236 | 237
|  | 10/104-5-1 1т 400 кВА | 38.2 | 8.7333 | 578 | 131 | 22.6644 | 230 | 232 | 232
|  | 14/104-1-5 1т 400 кВА | 38.2 | 13 | 578 | 195 | 33.737 | 233 | 241 | 239
|  | 14/104-1-5 2т 400 кВА | 38.2 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15/104-5 63 кВА | 5.9 | 1.4667 | 91 | 22 | 10.1758 | 230 | 232 | 230
|  | 16/104-5 630 кВА | 60.7 | 8.7333 | 910 | 131 | 14.3956 | 232 | 231 | 231
14 | 104-6 | 1/104-6 250 кВА | 24.2 | 4.6 | 362 | 69 | 19.0608 | 231 | 230 | 230
|  | 5/104-6-3 1т 400 кВА | 38.2 | 17.1333 | 578 | 257 | 44.4637 | 233 | 235 | 233
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 8.4667 | 578 | 127 | 21.9723 | 234 | 234 | 233
|  | 10/104-3-4 1т 400 кВА | 38.2 | 5.8 | 578 | 87 | 15.0519 | 234 | 236 | 231
|  | 1/104-3-4 2т 400 кВА | 38.2 | 19.7333 | 578 | 296 | 51.2111 | 234 | 235 | 231
|  | 24/104-3 1т 100 кВА | 9.62 | 3.4 | 144.3 | 51 | 35.343 | 226 | 238 | 228
|  | 2т 180 кВА | 17.5 | 1.5333 | 260 | 23 | 8.8462 | 226 | 219 | 238
|  | 23/104-3-6 1т 400 кВА | 38.2 | 7.9333 | 578 | 119 | 20.5882 | 234 | 229 | 231
|  | 23/104-3-6 2т 400 кВА | 38.2 | 16 | 578 | 240 | 41.5225 | 238 | 243 | 222
|  | 21/104-3 560 кВА | 53.9 | 11.0667 | 808 | 166 | 20.5446 | 230 | 228 | 231
|  | 19/104-3-4 2т 250 кВА | 24.2 | 5.4667 | 362 | 82 | 22.6519 | 239 | 232 | 237
|  | 15/104-3 320 кВА | 30.8 | 12.1333 | 462 | 182 | 39.3939 | 223 | 228 | 230
|  | 14/104-3 180 кВА | 17.5 | 6.0667 | 260 | 91 | 35 | 233 | 229 | 230
|  | 7/104-3 1т 630 кВА | 60 | 17.5333 | 910 | 263 | 28.9011 | 233 | 229 | 225
|  | 7/104-3 2т 630 кВА | 60 | 0 | 910 | 0 | 0 | 226 | 234 | 229
|  | 1/РП 10-4 630 кВА | 60 | 6.2667 | 910 | 94 | 10.3297 | 232 | 231 | 232
|  | 1/РП 10-6 1000 кВА | 96.2 | 15.8667 | 1443 | 238 | 16.4934 | 237 | 236 | 236
15 | 104-7 | 1/104-7 180 кВА | 17.5 | 0.88 | 260 | 13.2 | 5.0769 | 232 | 237 | 234
|  | 2/104-7 180 кВА | 17.5 | 8.0667 | 260 | 121 | 46.5385 | 223 | 241 | 232
|  | 3/104-7 -8 1т 400 кВА | 38.2 | 4.4667 | 578 | 67 | 11.5917 | 236 | 235 | 238
|  | 5/104-7 250 кВА | 24.2 | 15.6 | 362 | 234 | 64.6409 | 238 | 226 | 232
|  | 9/104-6-7 1т 250 кВА | 24.2 | 0 | 360 | 0 | откл. | 231 | 234 | 232
|  | 2т 250 кВА | 24.2 | 10 | 362 | 150 | 41.4365 | 236 | 231 | 231
16 | 104-8 | 1/104-8 320 кВА | 30.8 | 19.3333 | 462 | 290 | 62.7706 | 236 | 238 | 230
|  | 2/104-8 400 кВА | 38.2 | 13.6667 | 578 | 205 | 35.4671 | 239 | 238 | 230
|  | 3/104-7-8 2т 400 кВА | 38.2 | 5.9333 | 578 | 89 | 15.3979 | 238 | 235 | 238
17 | 104-9 | 1/104-9-4 1т 400 кВА | 38.2 | 9.7333 | 578 | 146 | 25.2595 | 231 | 227 | 235
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 8.8667 | 578 | 133 | 23.0104 | 228 | 231 | 237
|  | 11/104-3-4 1т 630 кВА | 60 | 37.4667 | 910 | 562 | 61.7582 | 235 | 236 | 236
|  | 27/104-3-4-10 1т 400 кВА | 38.2 | 3.3333 | 578 | 50 | 8.6505 | 237 | 239 | 232
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 22.8 | 578 | 342 | 59.1696 | 239 | 241 | 238
|  | 1/104-10 1т 400 кВА | 38.2 | 7.1333 | 578 | 107 | 18.5121 | 222 | 246 | 238
18 | 104-10 | 2т 400 кВА | 38.2 | 16.2 | 578 | 243 | 42.0415 | 223 | 244 | 240
|  | 2/104-10 1т 180 кВА | 17.5 | 2.9333 | 260 | 44 | 16.9231 | 232 | 231 | 231
|  | 2/104-10 2т 180 кВА | 17.5 | 8.6667 | 260 | 130 | 50 | 234 | 234 | 231
|  | 3/104-10 1т 250 кВА | 24.2 |  | 360 | откл. |  | 236 | 235 | 236
|  | 3/104-10 2т 250 кВА | 24.2 | 11.7333 | 362 | 176 | 48.6188 | 235 | 231 | 231
19 | 105-3 | 9/105-2-3 560 кВА | 53.9 | 22 | 808 | 330 | 40.8416 | 237 | 239 | 237
|  | 1/105-3 400 кВА | 38.2 | 15.3333 | 578 | 230 | 39.7924 | 234 | 240 | 242
|  | 2/105-3 250 кВА | 24.2 | 5.4667 | 362 | 82 | 22.6519 | 240 | 239 | 237
|  | 3/105-3-8 1т 250 кВА | 24.2 | 4.8667 | 362 | 73 | 20.1657 | 242 | 245 | 244
|  | 2т 250 кВА | 24.2 | 0 | 362 | 0 | 0 | 243 | 244 | 243
|  | 4/105-3 100 кВА | 9.62 | 1.6667 | 144.3 | 25 | 17.325 | 238 | 234 | 246
|  | 5/105-3 400 кВА | 38.2 | 21.9333 | 578 | 329 | 56.9204 | 245 | 243 | 247
|  | 6/105-3 400 кВА | 38.2 | 23.8667 | 578 | 358 | 61.9377 | 236 | 234 | 239
|  | 7/105-3 320 кВА | 30.8 | 17.6 | 462 | 264 | 57.1429 | 239 | 241 | 241
|  | 8/105-3 560 кВА | 53.9 | 32.9333 | 808 | 494 | 61.1386 | 231 | 233 | 232
|  | 9/105-3 560 кВА | 53.9 | 18.9333 | 808 | 284 | 35.1485 | 233 | 232 | 232
|  | 10/105-3-2 400 кВА | 38.2 | 4.3333 | 578 | 65 | 11.2457 | 237 | 238 | 237
|  | 11/105-3 320 кВА | 30.8 | 11.4667 | 462 | 172 | 37.2294 | 228 | 221 | 223
|  | 12/105-3-8 1т 630 кВА | 60 | 0 | 910 | 0 | 0 | 238 | 235 | 235
|  | 10/105-3 400 кВА | 38.2 | 3.1333 | 578 | 47 | 8.1315 | 248 | 246 | 249
|  | 7/105-2-3 250 кВА | 24.2 | 1.6667 | 360 | 25 | 6.9444 | 248 | 248 | 250
21 | 105-4 | 1/105-4 320 кВА | 30.8 | 11.2667 | 462 | 169 | 36.5801 | 223 | 228 | 232
|  | 2/105-4 250 кВА | 24.2 | 4.4667 | 362 | 67 | 18.5083 | 222 | 220 | 226
|  | 3/105-4 560 кВА | 53.9 | 17.8 | 808 | 267 | 33.0446 | 220 | 218 | 229
|  | 6/105-4 560 кВА | 53.9 | 16.0667 | 808 | 241 | 29.8267 | 230 | 234 | 228
|  | 7/105-4 1т 400 кВА | 38.2 | 6.8 | 578 | 102 | 17.6471 | 222 | 223 | 224
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 14.6667 | 578 | 220 | 38.0623 | 221 | 227 | 223
|  | 9/105-4 320 кВА | 30.8 | 15.1333 | 462 | 227 | 49.1342 | 222 | 218 | 221
|  | 10/105-4 630 кВА | 60.7 | 16.8 | 910 | 252 | 27.6923 | 219 | 220 | 222
|  | 11/105-4 630 кВА | 60 | 22.3333 | 910 | 335 | 36.8132 | 228 | 225 | 225
|  | 13/105-4 320 кВА | 30.8 | 10.7333 | 462 | 161 | 34.8485 | 217 | 219 | 219
|  | 14/105-4 630 кВА | 60 | 16.3333 | 910 | 245 | 26.9231 | 230 | 233 | 229
|  | 17/105-4 320 кВА | 30.8 | 12.1333 | 462 | 182 | 39.3939 | 231 | 233 | 232
|  | 18/105-4 180 кВА | 17.5 | 2.0667 | 260 | 31 | 11.9231 | 219 | 230 | 234
|  | 19/105-4 400 кВА | 38.2 | 6.3333 | 578 | 95 | 16.436 | 220 | 221 | 228
|  | 21/105-4 400 кВА | 38.2 | 7.8 | 578 | 117 | 20.2422 | 226 | 229 | 228
|  | 22/105-4 320 кВА | 30.8 | 0.46667 | 462 | 7 | 1.5152 | 219 | 222 | 220
|  | 24/105-4 560 кВА | 53.9 | 4.4667 | 808 | 67 | 8.2921 | 223 | 221 | 219
|  | 25/105-4 320 кВА | 30.8 | 24 | 462 | 360 | 77.9221 | 235 | 232 | 221
|  | 27/105-4 560 кВА | 53.9 | 2.1333 | 808 | 32 | 3.9604 | 220 | 222 | 219
|  | 30/105-4 400 кВА | 38.2 | 2.4 | 578 | 36 | 6.2284 | 221 | 222 | 219
|  | 28/105-4 250 кВА | 24.2 | 6.3333 | 260 | 95 | 36.5385 | 231 | 229 | 222
22 | 105-6 | 1/105-6 630 кВА | 60 | 24.7333 | 910 | 371 | 40.7692 | 218 | 214 | 213
|  | 3/105-6 320 кВА | 30.8 | 11.8 | 462 | 177 | 21 | 212 | 211 | 215
|  | 4/105-6 630 кВА | 60.7 | 4 | 910 | 60 | 6.5934 | 218 | 219 | 223
|  | 6/105-6 100 кВА | 9.62 | 4.8 | 144.3 | 72 | 49.896 | 207 | 207 | 209
|  | 7/105-6 630 кВА | 60 | 38.5333 | 910 | 578 | 63.5165 | 210 | 218 | 217
|  | 8/105-6-7 400 кВА | 38.2 | 13.8667 | 578 | 208 | 35.9862 | 218 | 222 | 230
|  | 9/105-6 100 кВА | 9.62 | 2.7333 | 144.3 | 41 | 28.413 | 218 | 216 | 214
|  | 10/105-6-7 1т 400 кВА | 38.2 | 10.2667 | 578 | 154 | 26.6436 | 210 | 211 | 212
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 22.1333 | 578 | 332 | 57.4394 | 216 | 216 | 219
|  | 15/105-6 100 кВА | 9.62 | 9.3333 | 144.3 | 140 | 97.0201 | 209 | 221 | 204
|  | 16/105-6 180 кВА | 17.5 | 5.8667 | 260 | 88 | 33.8462 | 217 | 213 | 220
|  | 18/105-6 160 кВА | 15.4 | 3.3333 | 231 | 50 | 21.645 | 216 | 210 | 213
|  | 19/105-6 63 кВА | 5.9 | 1.6667 | 91 | 25 | 27.4725 | 200 | 199 | 201
|  | 20/105-6 100 кВА | 9.62 | 8.6667 | 144.3 | 130 | 90.0901 | 209 | 200 | 234
|  | 28/105-6-7 250 кВА | 24.2 | 2.2 | 360 | 33 | 9.1667 | 221 | 224 | 225
|  | 35/105-6 160 кВА | 17.5 | 13 | 260 | 195 | 75 | 215 | 218 | 204
|  | 37/105-6 630 кВА | 60 | 7.8667 | 910 | 118 | 12.967 | 201 | 203 | 202
23 | 105-7 | 1/105-7 180 кВА | 17.5 | 1.8 | 260 | 27 | 10.3846 | 236 | 238 | 237
|  | 2/105-7 160 кВА | 38.2 | 0.66667 | 231 | 10 | 4.329 | 227 | 226 | 226
|  | 3/105-7 400 кВА | 38.2 | 25.6 | 578 | 384 | 66.436 | 212 | 213 | 210
|  | 5/105-7 320 кВА | 30.8 | 13.3333 | 462 | 200 | 43.29 | 221 | 218 | 219
|  | 6/105-7 180 кВА | 17.5 | 5.4 | 260 | 81 | 31.1538 | 219 | 214 | 224
|  | 9/105-7 320 кВА | 30.8 | 6.3333 | 462 | 95 | 20.5628 | 239 | 236 | 235
|  | 12/105-7 400 кВА | 38.2 | 19.6 | 578 | 294 | 50.8651 | 216 | 225 | 233
|  | 16/105-7 160 кВА | 60 | 36.2667 | 231 | 544 | 235.4978 | 216 | 210 | 210
|  | 17/105-7 630 кВА | 60.7 | 1.4 | 910 | 21 | 2.3077 | 209 | 211 | 220
|  | 18/105-7 100 кВА | 9.62 | 1.1333 | 144.3 | 17 | 11.781 | 204 | 200 | 212
|  | 19/105-7 100 кВА | 9.62 | 13.4667 | 231 | 202 | 87.4459 | 223 | 221 | 230
|  | 20/105-7 320 кВА | 30.8 | 4.5333 | 462 | 68 | 14.7186 | 211 | 213 | 210
|  | 21/105-7 250 кВА | 24.2 | 15.8 | 462 | 237 | 51.2987 | 220 | 229 | 232
|  | 22/105-7 320 кВА | 30.8 | 9.6 | 462 | 144 | 31.1688 | 220 | 224 | 198
|  | 23/105-7 160 кВА | 17.5 | 1.2667 | 260 | 19 | 7.3077 | 218 | 216 | 221
|  | 25/105-7 180 кВА | 30.8 | 3 | 462 | 45 | 9.7403 | 218 | 219 | 219
|  | 26/105-7 320 кВА | 30.8 | 15.3333 | 462 | 230 | 49.7835 | 220 | 214 | 209
|  | 34/105-7 400 кВА | 38.2 | 3.2667 | 578 | 49 | 8.4775 | 220 | 216 | 217
|  | 36/105-7 320 кВА | 30.8 | 0.66667 | 462 | 10 | 2.1645 | 223 | 220 | 223
|  | 37/105-7 630 кВА | 60.7 | 14.6667 | 910 | 220 | 24.1758 | 215 | 216 | 214
|  | 46/105-7 630 кВА | 60.7 | 15.4 | 910 | 231 | 16.3 | 234 | 234 | 236
|  | 38/105-7 560 кВа |  | 10 | 808 | 227 | 11 | 231 | 227 | 227
|  | 45/105-7 250 ква | 24.2 |  | 360 | 226 | 6 | 229 | 228 | 227
24 | 106-4 | 1/106-4 400 кВА | 38.2 | 5.1333 | 578 | 77 | 13.3218 | 234 | 241 | 242
25 | 105-8 | 1/105-8 400 кВА | 38.2 | 20.4667 | 578 | 307 | 53.1142 | 227 | 238 | 239
|  | 2/105-8 100 кВА | 9.62 | 3.2667 | 144.3 | 49 | 33.957 | 226 | 221 | 226
|  | 3/105-8 400 кВА | 38.2 | 14.8 | 578 | 222 | 38.4083 | 231 | 227 | 225
|  | 4/105-8 320 кВА | 30.8 | 8 | 462 | 120 | 25.974 | 229 | 227 | 229
|  | 5/105-8 320 кВА | 30.8 | 12.2 | 462 | 183 | 39.6104 | 234 | 234 | 237
|  | 6/105-8 400 кВА | 38.2 | 2.9333 | 578 | 44 | 7.6125 | 223 | 224 | 224
|  | 7/105-8 560 кВА | 53.9 | 11.6 | 808 | 174 | 21.5347 | 222 | 223 | 221
|  | 8/105-8 180 кВА | 17.5 | 5.4667 | 260 | 82 | 31.5385 | 220 | 226 | 228
|  | 9/105-8 560 кВА | 53.9 | 3.1133 | 808 | 46.7 | 5.7797 | 230 | 219 | 227
|  | 10/105-8 320 кВА | 30.8 | 15.4667 | 462 | 232 | 50.2165 | 228 | 238 | 226
|  | 11/105-8 320 кВА | 30.8 | 10.4 | 462 | 156 | 33.7662 | 225 | 222 | 220
|  | 13/105-8 320 кВА | 30.8 | 17.6667 | 462 | 265 | 57.3593 | 223 | 221 | 221
|  | 14/105-8 250 кВА | 24.2 | 0 | 362 | 0 | 0 | 228 | 228 | 227
|  | 15/105-8 320 кВА | 30.8 | 11.6667 | 462 | 175 | 37.8788 | 233 | 236 | 229
|  | 16/105-8 400 кВА | 38.2 | 3.6 | 578 | 54 | 9.3426 | 224 | 223 | 222
|  | 17/105-8 630 кВА | 60 | 16.0667 | 910 | 241 | 26.4835 | 233 | 233 | 231
|  | 18/105-8 320 кВА | 30.8 | 5.2667 | 462 | 79 | 17.0996 | 234 | 235 | 233
|  | 12/105-3-8 2т 630 кВА | 60 | 14.8 | 910 | 222 | 24.3956 | 226 | 225 | 223
|  | 19/105-8 100 кВА | 9.62 | 3.88 | 144.3 | 58.2 | 40.3326 | 231 | 227 | 233
|  | 28/105-8 250 кВа | 24.2 |  | 360
26 | 109-1 | 1/109-1-2 1т 400 кВА | 38.2 | 5.5333 | 578 | 83 | 14.3599 | 0 | 0 | 0
|  | 2/109-1-2 1т 400 кВА | 38.2 | 2 | 578 | 30 | 5.1903 | 230 | 222 | 227
|  | 4/109-1-2 1т 630 кВА | 60 | 9 | 910 | 135 | 14.8352 | 0 | 0 | 0
|  | 7/109-1-2 1т 180 кВА | 17.5 | 7.6 | 260 | 114 | 43.8462 | 228 | 228 | 226
|  | 3/109-1-2 1т 400 кВА | 38.2 | 3.9333 | 578 | 59 | 10.2076 | 0 | 0 | 0
27 | 109-2 | 1/109-1-2 2т 400 кВА | 38.2 | 12.4667 | 578 | 187 | 32.3529 | 220 | 226 | 222
|  | 2/109-1-2 2т 40 0кВА | 38.2 | 7.7333 | 578 | 116 | 20.0692 | 221 | 224 | 227
|  | 3/109-1-2 2т 400 кВА | 38.2 | 14.8 | 578 | 222 | 38.4083 | 234 | 224 | 226
|  | 4/109-1-2 2т 630 кВА | 60 | 4.3333 | 910 | 65 | 7.1429 | 223 | 228 | 226
|  | 7/109-1-2 2т 180 кВА | 17.5 | 5.8 | 260 | 87 | 33.4615 | 0 | 0 | 0
28 | 109-3 | 1/109-3-4 1т 320 кВА | 30.8 | 16.4667 | 462 | 247 | 53.4632 | 220 | 223 | 230
|  | 2/109-3-4 1т 320 кВА | 30.8 | 6.4 | 462 | 96 | 20.7792 | 226 | 228 | 219
|  | 3/109-3-4 1т 320 кВА | 30.8 | 15.2 | 462 | 228 | 49.3506 | 230 | 227 | 234
|  | 4/109-3-4 1т 180 кВА | 17.5 | 3.6 | 260 | 54 | 20.7692 | 233 | 227 | 231
|  | 5/109-3-4 1т 320 кВА | 30.8 | 17.1333 | 462 | 257 | 55.6277 | 231 | 232 | 222
29 | 109-4 | 1/109-3-4 2т 400 кВА | 38.2 | 14.8 | 578 | 222 | 38.4083 | 0 | 0 | 0
|  | 2/109-3-4 2т 320 кВА | 30.8 | 2.5333 | 462 | 38 | 8.2251 | 224 | 224 | 222
|  | 5/109-3-4 2т 320 кВА | 30.8 | 17.1333 | 462 | 257 | 55.6277 | 0 | 0 | 0
|  | 4/109-3-4 1т 180 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3/109-3-4 2т 320 кВА | 30.8 | 9.3333 | 462 | 140 | 30.303 | 0 | 0 | 0
|  | 1/РП/9-2-3 2т 630 кВА | 60 | 45.7333 | 910 | 686 | 75.3846 | 224 | 224 | 220
30 | 109-6 | 2/104-8/109-7 2т 400 кВА | 38.2 | 7 | 578 | 105 | 18.1661 | 231 | 230 | 231
|  | 1/109-7/104-8 1т 160 кВА | 15.4 | 3.4667 | 231 | 52 | 22.5108 | 221 | 221 | 228
|  | 2т 160 кВА | 15.4 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1/109-8 560 кВА | 60 | 1.8667 | 578 | 28 | 4.8443 | 236 | 235 | 234
31 | 109-7 | 3/109-8 1т 400 кВА | 38.2 | 3.4 | 578 | 51 | 8.8235 | 229 | 232 | 228
|  | 2т 320 кВА | 30.8 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4/109-8 630 кВА | 60.7 | 0.66667 | 910 | 10 | 1.0989 | 230 | 228 | 228
|  | 5/109-8 400 кВА | 38.2 | 1.9333 | 578 | 29 | 5.0173 | 230 | 226 | 232
|  | 6/109-8 100 кВА | 9.62 | 2.4 | 144.3 | 36 | 24.948 | 220 | 232 | 240
32 | 109-8 | 16/109-8/104-1 630 кВА 1т | 60 | 2.2 | 910 | 33 | 3.6264 | 238 | 239 | 239
|  | 8/109-8 100 кВА | 9.62 | 1.2 | 231 | 18 | 7.7922 | 231 | 232 | 230
|  | 11/109-8 100 кВА | 9.62 | 1.4933 | 260 | 22.4 | 8.6154 | 233 | 231 | 228
|  | 13/109-8 630 кВА | 60.7 | 2.1333 | 910 | 32 | 3.5165 | 234 | 234 | 240
|  | 14/109-8 100 кВА | 9.62 | 0.88 | 144.3 | 13.2 | 9.1476 | 227 | 225 | 225
|  | 2/РП/9-4 560 кВА | 9.62 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231
|  | 19/109-8 180 кВА | 60 | 3.44 | 231 | 51.6 | 22.3377 | 229 | 230 | 230
|  | 9/109-8 250 кВа | 24.2 | 1.3333 | 362 | 20 | 5.5249 | 226 | 226 | 229
|  | 22/109-8/104-1 1т 630 кВА | 60 | 19.8 | 910 | 297 | 32.6374 | 235 | 233 | 232
33 | 109-9 | 1/109-9 630 кВА | 60.7 |  | 910 | откл.
|  | 1/РП9-1 630 кВА | 60.7 | 1.18 | 910 | 17.7 | 1.9451 | 233 | 230 | 233
|  | 1/РП9-2-3 1000 кВА 1т | 96.2 | 30.8667 | 1443 | 463 | 32.0859 | 231 | 232 | 230
|  | 16/110-3/109-10 1т 320 кВА | 30.8 | 2.3333 | 462 | 35 | 7.5758 | 237 | 231 | 231
|  | 11/104-8/109-10 1т 320 кВА | 30.8 | 22.9333 | 462 | 344 | 74.4589 | 237 | 237 | 236
|  | 8/104-8/110-2-3 2т 400 кВА | 38.2 | 3.8667 | 578 | 58 | 10.0346 | 234 | 223 | 227
34 | 109-10 | 4/104-8/110-2-3 400 кВА 2т | 38.2 | 25.0667 | 578 | 376 | 65.0519 | 225 | 228 | 225
35 | 110-1 | 1/110-2 250 кВА | 24.2 | 1.8 | 362 | 27 | 7.4586 | 229 | 229 | 228
|  | 1/110-3-2 1т 400 кВА | 38.2 | 0 | 578 | 0 | 0 | 234 | 232 | 241
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 2.4667 | 578 | 37 | 6.4014 | 236 | 239 | 236
|  | 16/110-3/109-10 320 кВА 1т | 30.8 | 8.7333 | 462 | 131 | 28.355 | 237 | 231 | 231
36 | 110-2 | 17/104-6 630 кВА | 60 | 16.2 | 910 | 243 | 26.7033 | 218 | 220 | 224
|  | 17/104-6 400 кВА | 38.2 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4/104-8/110-2-3 2т 400 кВА | 38.2 | 6.3333 | 578 | 95 | 16.436 | 225 | 228 | 225
|  | 12/110-3 180 кВА | 17.5 | 6.2 | 260 | 93 | 35.7692 | 230 | 237 | 232
|  | 14/110-3 400 кВА | 38.2 | 22 | 578 | 330 | 57.0934 | 219 | 218 | 226
|  | 11/104-6 180 кВА | 17.5 | 7.1333 | 260 | 107 | 41.1538 | 234 | 219 | 237
|  | 7/104-8/110-3 2т 320 кВА | 30.8 | 4.2 | 462 | 63 | 13.6364 | 241 | 237 | 242
37 | 110-3 | 4/104-8/110-2-3 1т 400 кВА | 38.2 | 2.3333 | 578 | 35 | 6.0554 | 225 | 230 | 229
|  | 7/104-8/110-3 1т 320 кВА | 30.8 | 6.6667 | 462 | 100 | 21.645 | 241 | 237 | 242
|  | 8/104-8/110-2-3 1т 400 кВА | 38.2 | 13 | 578 | 195 | 33.737 | 236 | 236 | 230
|  | 3/104-3-6 1 т 400 кВА | 38.2 | 21.4667 | 578 | 322 | 55.7093 | 226 | 229 | 226
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 5.3333 | 578 | 80 | 13.8408 | 227 | 226 | 229
|  | 6/104-6/110-3 1т 400 кВА | 38.2 | 14.6667 | 578 | 220 | 38.0623 | 234 | 228 | 217
|  | 2т 400 кВА | 38.2 | 6.4667 | 578 | 97 | 16.782 | 215 | 226 | 233
|  | 20/104-6 1Т 250 кВА | 24.2 | 9.1333 | 362 | 137 | 37.8453 | 229 | 235 | 230
|  | 2Т 250 кВА | 24.2 | 5.9333 | 362 | 89 | 24.5856 | 229 | 236 | 231
|  | 6/104-1 100 кВА | 9.62 | 5.82 | 231 | 87.3 | 37.7922 | 241 | 240 | 241
38 | 110-4 | 22/109-8/104-1 630 кВа 2т | 60 | 5.1333 | 910 | 77 | 8.4615 | 241 | 239 | 240
|  | 2/104-1 320 кВА | 30.8 | 8 | 462 | 120 | 25.974 | 227 | 228 | 229
|  | 13/104-1-5 2т 320 кВА | 30.8 | 5.6267 | 462 | 84.4 | 18.2684 | 229 | 244 | 237
|  | 2/104-8/109-7 1т 400 кВА | 38.2 | 8.3333 | 578 | 125 | 21.6263 | 228 | 235 | 235
|  | 11/104-8/109-10 1т 320 кВА | 30.8 | 0 | 462 | 0 | 0 | 233 | 231 | 229
|  | 2/104-8/109-7 1т 400 кВА | 38.2 | 8.3333 | 578 | 125 | 21.6263 | 228 | 235 | 235
|  | 18/104-1 630 кВА | 60 | 6 | 910 | 90 | 9.8901 | 233 | 234 | 234
Note on H7: Диспетчер: